## АЭС-АРМ
| АЭС | [35 empty] | Приложение № |  | Российский рубль (RUB) | Покупатель:
| Энергоблок: |  | 1 | [9 empty] | Спецификация №1 | [20 empty] | к Договору № |  |  | от |  | Доллар США (USD) | Заказчик:
№ п/п | Идентификатор | Маркировка (код KKS) арматуры | Наименование | Тип, марка, модель, шифр | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 | DN, мм | Расчетное давление арматуры, Мпа | Расчетная температура арматуры, ˚C | Рабочая среда | Kv,м3/ч (для регулирующих клапанов) | Масса, кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электродвигателя, кВт 3 | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТЗ | Класс безопасности и группа по НП-001-15 и НП-089-15 | Категория сейсмостойкости (НП 031-01) | ИТТ / ТТТ | Номер чертежа / Позиция по спецификации чертежа 1 | Смета № 2 | Номер з/сп 2 | Оборудование / Материалы | Количество, шт. | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Примечание | Разработчик ПСД * | Код ЕОС НСИ (GID) * | Имя ЕОС НСИ * | Ставка НДС (%) НЕ ВЫВОДИТЬ НА ПЕЧАТЬ | Код ОКПД 2 | (НМЦ) 0 за ед. без НДС | (НМЦ) 0 Всего без НДС | (НМЦ) 0 НДС | (НМЦ) 0 Всего с НДС
1
1 | 2.ИСУП.17300148 | 11JNB13AA201 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0065-AS-900#-E-02 | 2ВIIа | QA2 | 65 | 16 | 300 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 409.7 | электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-101-QA | 4Н | II | AES-PAA1001; AES-PAA1001_B01_KZ_02 | - | 01-01.2-35т (11UJA-MCA0001) | AES_11170053 | оборудование | 1 | 2763834.16 | 2763834.16 | 552766.83 | 3316600.99 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.037 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 53.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 1 | 1600211 | Клапан регулирующий DN 65 PN 16 t 300 °C QA2 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1001-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2970728.67 | 2970728.67 | 594145.73 | 3564874.4
2 | 2.ИСУП.17300301 | 12UBA16AA202 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0050-SS-300#-E-03 | 3CIIIв | QA3 | 50 | 1.6 | 180 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 261.8 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-102-QB | 3Н | I | AES-PAA1002; AES-PAA1002_B01_KZ_03 | - | 01-01.3-22т (12UKA-MCA0002) | AES_11170106 | оборудование | 1 | 4482244.81 | 4482244.81 | 896448.96 | 5378693.77 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-07-14 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.053 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 35.3 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 8 | 1600422 | Клапан регулирующий DN 50 PN 1.6 t 180 °C QA3 3CIIIв SS УХЛ3 ТУ 37-1002-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 4722555.76 | 4722555.76 | 944511.15 | 5667066.91
3 | 2.ИСУП.17300448 | 10LCH19AA203 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0020-AS-600#-M-01 | 2ВIIа | QA2 | 20 | 11 | 335 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 149 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,25 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-103-QC | 2Н | II | AES-PAA1003; AES-PAA1003_B01_KZ_04 | - | 01-01.4-35т (10UBA-MCA0003) | AES_11170159 | оборудование | 1 | 3004219.84 | 3004219.84 | 600843.97 | 3605063.81 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-10-12 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.046 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 7.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 7 | 1600633 | Клапан регулирующий DN 20 PN 11 t 335 °C QA2 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1003-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 3048965.63 | 3048965.63 | 609793.13 | 3658758.76
4 | 2.ИСУП.17300584 | 11LCH22AA204 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0032-AS-150#-E-02 | 4CIV | QA3 | 32 | 1 | 350 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 19.4 | 364.7 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,045 | нж | фланцевое | TS-AES-GCV-104-QC | 2Н | II | AES-PAA1004; AES-PAA1004_B01_KZ_05 | ТУ 37-0104-00000000-2024 | 01-01.5-10т (11UBA-MCA0004) | AES_11170212 | оборудование | 1 | 4662639.37 | 4662639.37 | 932527.87 | 5595167.24 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.056 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=32; DNвых=32; Max расход среды = 18.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 42,4х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 2 | 1600844 | Клапан регулирующий DN 32 PN 1.0 t 350 °C QA3 4CIV AS УХЛ3 ТУ 37-1004-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 4936744.44 | 4936744.44 | 987348.89 | 5924093.33
5 | 2.ИСУП.17300709 | 12QKA25AA205 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0020-AS-2500#-E-03 | 3CIIIа | QA4 | 20 | 20 | 335 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 11.8 | 159.9 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-105-QC | 4Н | III | AES-PAA1005; AES-PAA1005_B01_KZ_06 | РКД-АЭС-1-005 | 01-01.6-35т (12UBA-MCA0005) | AES_11170265 | оборудование | 1 | 2272685.83 | 2272685.83 | 454537.17 | 2727223 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-06-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.05 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 4.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 4 | 1601055 | Клапан регулирующий DN 20 PN 20 t 335 °C QA4 3CIIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1005-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2349201.45 | 2349201.45 | 469840.29 | 2819041.74
6 | 2.ИСУП.17300900 | 10KWB28AA206 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0020-CS-300#-M-01 | - | QA4 | 20 | 9.8 | 200 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор |  | 235.2 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,06 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-106-QB | 4Н | II | AES-PAA1006; AES-PAA1006_B01_KZ_07 | РКД-АЭС-1-006 | 01-01.7-10т (10UJA-MCA0006) | AES_11170318 | оборудование | 1 | 2913691 | 2913691 | 582738.2 | 3496429.2 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.046 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 11.3 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 3 | 1601266 | Клапан регулирующий DN 20 PN 9.8 t 200 °C QA4 - CS УХЛ3 ТУ 37-1006-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2962710.16 | 2962710.16 | 592542.03 | 3555252.19
7 | 2.ИСУП.17301051 | 11JNA31AA207 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0050-CS-2500#-M-02 | - | QA4 | 50 | 20 | 335 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода | 31.6 | 609.1 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,045 | угл | фланцевое | TS-AES-GCV-107-QC | 2ЗЛ | II | AES-PAA1007; AES-PAA1007_B01_KZ_08 | ТУ 37-0107-00000000-2024 | 01-01.8-22т (11UBA-MCA0007) | AES_11170371 | оборудование | 1 | 1915763.46 | 1915763.46 | 383152.69 | 2298916.15 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-11-11 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.062 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 55.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 1 | 1601477 | Клапан регулирующий DN 50 PN 20 t 335 °C QA4 - CS УХЛ3 ТУ 37-1007-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1990446.14 | 1990446.14 | 398089.23 | 2388535.37
8 | 2.ИСУП.17301167 | 12QKB34AA208 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0125-AS-300#-E-03 | 3CIIIв | QA4 | 125 | 20 | 250 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода | 111 | 2244.3 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,06 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-108-QA | 3ЗЛ | II | AES-PAA1008; AES-PAA1008_B01_KZ_09 | РКД-АЭС-1-008 | 01-01.9-22т (12UJA-MCA0008) | AES_11170424 | оборудование | 1 | 1981129.46 | 1981129.46 | 396225.89 | 2377355.35 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-08-13 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.032 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 82.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 6 | 1601688 | Клапан регулирующий DN 125 PN 20 t 250 °C QA4 3CIIIв AS УХЛ3 ТУ 37-1008-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2008529.81 | 2008529.81 | 401705.96 | 2410235.77
9 | 2.ИСУП.17301295 | 10UJA37AA209 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0050-SS-2500#-M-01 | 3CIIIа | QA4 | 50 | 9.8 | 250 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 770.3 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,37 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-109-QB | 2ЗЛ | I | AES-PAA1009; AES-PAA1009_B01_KZ_10 | ТУ 37-0109-00000000-2024 | 01-01.1-22т (10UKA-MCA0009) | AES_11170477 | оборудование | 1 | 1169697.45 | 1169697.45 | 233939.49 | 1403636.94 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-11-11 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.067 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 39.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 9 | 1601899 | Клапан регулирующий DN 50 PN 9.8 t 250 °C QA4 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1009-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1212378.09 | 1212378.09 | 242475.62 | 1454853.71
10 | 2.ИСУП.17301431 | 11KWA40AA210 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0040-CS-2500#-M-02 | 2ВIIа | QA2 | 40 | 9.8 | 250 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот | 21.9 | 718.1 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,25 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-110-QA | 4Н | I | AES-PAA1010; AES-PAA1010_B01_KZ_11 | - | 01-01.2-35т (11UJA-MCA0010) | AES_11170530 | оборудование | 1 | 2566346.59 | 2566346.59 | 513269.32 | 3079615.91 | Корпус нормальной эксплуатации (10UCB) | 2024-10-12 | ООО «Техноарматура» | Россия | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.085 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=40; DNвых=40; Max расход среды = 35.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 48,3х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 6 | 1602110 | Клапан регулирующий DN 40 PN 9.8 t 250 °C QA2 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-1010-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2673264.18 | 2673264.18 | 534652.84 | 3207917.02
11 | 2.ИСУП.17301528 | 12UJA43AA211 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0100-SS-2500#-M-03 | - | QA3 | 100 | 20 | 350 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода | 119.4 | 1295.3 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,06 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-111-QC | 3ЗЛ | III | AES-PAA1011; AES-PAA1011_B01_KZ_12 | - | 01-01.3-22т (12UKA-MCA0011) | AES_11170583 | оборудование | 1 | 1435290.41 | 1435290.41 | 287058.08 | 1722348.49 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-06-14 | АО «Северная арматура» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.043 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 47.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 3 | 1602321 | Клапан регулирующий DN 100 PN 20 t 350 °C QA3 - SS УХЛ3 ТУ 37-1011-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1475262.88 | 1475262.88 | 295052.58 | 1770315.46
12 | 2.ИСУП.17301733 | 10LCH46AA212 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0040-AS-600#-M-01 | 3CIIIа | QA3 | 40 | 6.3 | 335 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 67.4 | 679.9 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,25 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-112-QC | 2Н | II | AES-PAA1012; AES-PAA1012_B01_KZ_01 | ТУ 37-0112-00000000-2024 | 01-01.4-22т (10UBA-MCA0012) | AES_11170636 | оборудование | 1 | 2782482.66 | 2782482.66 | 556496.53 | 3338979.19 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-09-12 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.059 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=40; DNвых=40; Max расход среды = 24.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 48,3х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 7 | 1602532 | Клапан регулирующий DN 40 PN 6.3 t 335 °C QA3 3CIIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1012-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2878981.55 | 2878981.55 | 575796.31 | 3454777.86
13 | 2.ИСУП.17301838 | 11QKA49AA213 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0050-SS-1500#-E-02 | 4CIV | QA4 | 50 | 1.6 | 200 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода |  | 694.5 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-113-QB | 2Н | III | AES-PAA1013; AES-PAA1013_B01_KZ_02 | - | 01-01.5-22т (11UJA-MCA0013) | AES_11170689 | оборудование | 1 | 1871013.03 | 1871013.03 | 374202.61 | 2245215.64 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-08-13 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.035 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 44.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 8 | 1602743 | Клапан регулирующий DN 50 PN 1.6 t 200 °C QA4 4CIV SS УХЛ3 ТУ 37-1013-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1937058.12 | 1937058.12 | 387411.62 | 2324469.74
14 | 2.ИСУП.17301932 | 12SBP52AA214 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0100-CS-300#-E-03 | 2ВIIа | QA2 | 100 | 14 | 350 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 68.7 | 1605.5 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,37 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-114-QC | 2ЗЛ | III | AES-PAA1014; AES-PAA1014_B01_KZ_03 | ТУ 37-0114-00000000-2024 | 01-01.6-35т (12UBA-MCA0014) | AES_11170742 | оборудование | 1 | 1488753.58 | 1488753.58 | 297750.72 | 1786504.3 | Корпус нормальной эксплуатации (10UCB) | 2024-10-12 | АО «Северная арматура» | РФ | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.041 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 28.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 1 | 1602954 | Клапан регулирующий DN 100 PN 14 t 350 °C QA2 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-1014-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1531276.59 | 1531276.59 | 306255.32 | 1837531.91
15 | 2.ИСУП.17302149 | 10LCQ55AA215 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0025-SS-900#-M-01 | 3CIIIв | QA3 | 25 | 2.5 | 335 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 28.9 | 300.2 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,37 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-115-QC | 4Н | I | AES-PAA1015; AES-PAA1015_B01_KZ_04 | - | 01-01.7-10т (10UJA-MCA0015) | AES_11170795 | оборудование | 1 | 1709983.38 | 1709983.38 | 341996.68 | 2051980.06 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-07-14 | ООО «Техноарматура» | Россия | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.055 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 7.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 6 | 1603165 | Клапан регулирующий DN 25 PN 2.5 t 335 °C QA3 3CIIIв SS УХЛ3 ТУ 37-1015-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1736209.13 | 1736209.13 | 347241.83 | 2083450.96
16 | 2.ИСУП.17302226 | 11UBA58AA216 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0020-AS-1500#-E-02 | 3CIIIа | QA3 | 20 | 6.3 | 335 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 27.5 | 203.7 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,045 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-116-QB | 3Н | III | AES-PAA1016; AES-PAA1016_B01_KZ_05 | РКД-АЭС-1-016 | 01-01.8-35т (11UBA-MCA0016) | AES_11170848 | оборудование | 1 | 980525.96 | 980525.96 | 196105.19 | 1176631.15 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-08-13 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.056 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 5.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 4 | 1603376 | Клапан регулирующий DN 20 PN 6.3 t 335 °C QA3 3CIIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1016-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1010519.54 | 1010519.54 | 202103.91 | 1212623.45
17 | 2.ИСУП.17302415 | 12KWA61AA217 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0040-SS-300#-E-03 | - | QA4 | 40 | 14 | 150 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 17.3 | 532.2 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,37 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-117-QA | 3ЗЛ | II | AES-PAA1017; AES-PAA1017_B01_KZ_06 | РКД-АЭС-1-017 | 01-01.9-10т (12UBA-MCA0017) | AES_11170901 | оборудование | 1 | 2085965.72 | 2085965.72 | 417193.14 | 2503158.86 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-06-14 | ООО «Техноарматура» | РФ | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.042 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=40; DNвых=40; Max расход среды = 24.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 48,3х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 6 | 1603587 | Клапан регулирующий DN 40 PN 14 t 150 °C QA4 - SS УХЛ3 ТУ 37-1017-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2222052.69 | 2222052.69 | 444410.54 | 2666463.23
18 | 2.ИСУП.17302493 | 10KWA64AA218 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0100-SS-2500#-E-01 | 3CIIIв | QA3 | 100 | 11 | 180 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 85.9 | 733.9 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,25 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-118-QC | 3Н | I | AES-PAA1018; AES-PAA1018_B01_KZ_07 | ТУ 37-0118-00000000-2024 | 01-01.1-35т (10UJA-MCA0018) | AES_11170954 | оборудование | 1 | 1978229.36 | 1978229.36 | 395645.87 | 2373875.23 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-08-13 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.049 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 99.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 5 | 1603798 | Клапан регулирующий DN 100 PN 11 t 180 °C QA3 3CIIIв SS УХЛ3 ТУ 37-1018-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2038609.54 | 2038609.54 | 407721.91 | 2446331.45
19 | 2.ИСУП.17302683 | 11SBC67AA219 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0050-SS-1500#-M-02 | 4CIV | QA4 | 50 | 6.3 | 300 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 13.7 | 869.7 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,37 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-119-QC | 3Н | II | AES-PAA1019; AES-PAA1019_B01_KZ_08 | - | 01-01.2-22т (11UJA-MCA0019) | AES_11171007 | оборудование | 1 | 2266915.4 | 2266915.4 | 453383.08 | 2720298.48 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-07-14 | ООО «Техноарматура» | Россия | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.053 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 9.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 5 | 1604009 | Клапан регулирующий DN 50 PN 6.3 t 300 °C QA4 4CIV SS УХЛ3 ТУ 37-1019-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 2290761.87 | 2290761.87 | 458152.37 | 2748914.24
20 | 2.ИСУП.17302810 | 12UJA70AA220 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0080-AS-1500#-E-03 | 3CIIIв | QA2 | 80 | 1 | 290 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 97.9 | 862.9 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-120-QA | 3Н | III | AES-PAA1020; AES-PAA1020_B01_KZ_09 | - | 01-01.3-35т (12UKA-MCA0020) | AES_11171060 | оборудование | 1 | 1615861.79 | 1615861.79 | 323172.36 | 1939034.15 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-09-12 | АО «Северная арматура» | РФ | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.046 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=80; DNвых=80; Max расход среды = 84.3 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 88,9х6; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 3 | 1604220 | Клапан регулирующий DN 80 PN 1.0 t 290 °C QA2 3CIIIв AS УХЛ3 ТУ 37-1020-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1676146.77 | 1676146.77 | 335229.35 | 2011376.12
21 | 2.ИСУП.17302935 | 10JNA73AA221 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0150-AS-600#-M-01 | 2ВIIа | QA4 | 150 | 16 | 150 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 96.7 | 2482.8 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-121-QA | 3Н | I | AES-PAA1021; AES-PAA1021_B01_KZ_10 | РКД-АЭС-1-021 | 01-01.4-10т (10UBA-MCA0021) | AES_11171113 | оборудование | 1 | 1701335.35 | 1701335.35 | 340267.07 | 2041602.42 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-07-14 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.043 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 171.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 6 | 1604431 | Клапан регулирующий DN 150 PN 16 t 150 °C QA4 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1021-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1830186.52 | 1830186.52 | 366037.3 | 2196223.82
22 | 2.ИСУП.17303045 | 11SBP76AA222 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0100-SS-2500#-E-02 | - | QA3 | 100 | 1 | 180 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 62.3 | 1602.3 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | нж/угл | фланцевое | TS-AES-GCV-122-QC | 4Н | I | AES-PAA1022; AES-PAA1022_B01_KZ_11 | ТУ 37-0122-00000000-2024 | 01-01.5-22т (11UJA-MCA0022) | AES_11171166 | оборудование | 1 | 1194942.03 | 1194942.03 | 238988.41 | 1433930.44 | Корпус нормальной эксплуатации (10UCB) | 2024-06-14 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.063 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 51.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 8 | 1604642 | Клапан регулирующий DN 100 PN 1.0 t 180 °C QA3 - SS УХЛ3 ТУ 37-1022-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1211756.51 | 1211756.51 | 242351.3 | 1454107.81
23 | 2.ИСУП.17303163 | 12UBA79AA223 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0065-AS-1500#-E-03 | 2ВIIа | QA3 | 65 | 2.5 | 350 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 15.1 | 919.8 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-123-QC | 4Н | III | AES-PAA1023; AES-PAA1023_B01_KZ_12 | - | 01-01.6-10т (12UKA-MCA0023) | AES_11171219 | оборудование | 1 | 2674394.03 | 2674394.03 | 534878.81 | 3209272.84 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | Россия | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.078 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 24.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 9 | 1604853 | Клапан регулирующий DN 65 PN 2.5 t 350 °C QA3 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1023-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2824482.34 | 2824482.34 | 564896.47 | 3389378.81
24 | 2.ИСУП.17303339 | 10JNA82AA224 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0050-CS-300#-M-01 | 3CIIIа | QA2 | 50 | 6.3 | 300 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 9.4 | 467.2 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,045 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-124-QC | 3ЗЛ | II | AES-PAA1024; AES-PAA1024_B01_KZ_01 | ТУ 37-0124-00000000-2024 | 01-01.7-10т (10UJA-MCA0024) | AES_11171272 | оборудование | 1 | 2364085.73 | 2364085.73 | 472817.15 | 2836902.88 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-08-13 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.072 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 28.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 5 | 1605064 | Клапан регулирующий DN 50 PN 6.3 t 300 °C QA2 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-1024-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2422419.52 | 2422419.52 | 484483.9 | 2906903.42
25 | 2.ИСУП.17303497 | 11UJA85AA225 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0150-AS-900#-M-02 | - | QA3 | 150 | 16 | 335 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 148.2 | 2489 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,18 | нж | муфтовое | TS-AES-GCV-125-QA | 3Н | I | AES-PAA1025; AES-PAA1025_B01_KZ_02 | РКД-АЭС-1-025 | 01-01.8-35т (11UBA-MCA0025) | AES_11171325 | оборудование | 1 | 1753611.95 | 1753611.95 | 350722.39 | 2104334.34 | Корпус нормальной эксплуатации (10UCB) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | РФ | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.032 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 148.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 7 | 1605275 | Клапан регулирующий DN 150 PN 16 t 335 °C QA3 - AS УХЛ3 ТУ 37-1025-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1860238.91 | 1860238.91 | 372047.78 | 2232286.69
26 | 2.ИСУП.17303650 | 12SBC88AA226 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0020-AS-900#-M-03 | - | QA4 | 20 | 1.6 | 150 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 28.6 | 246 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,06 | угл | фланцевое | TS-AES-GCV-126-QB | 2ЗЛ | I | AES-PAA1026; AES-PAA1026_B01_KZ_03 | - | 01-01.9-22т (12UJA-MCA0026) | AES_11171378 | оборудование | 1 | 1533885.83 | 1533885.83 | 306777.17 | 1840663 | Корпус нормальной эксплуатации (10UCB) | 2024-08-13 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.038 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 17.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 8 | 1605486 | Клапан регулирующий DN 20 PN 1.6 t 150 °C QA4 - AS УХЛ3 ТУ 37-1026-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1576289.47 | 1576289.47 | 315257.89 | 1891547.36
27 | 2.ИСУП.17303768 | 10UBA91AA227 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0025-CS-150#-M-01 | 3CIIIа | QA3 | 25 | 0.6 | 290 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор |  | 407.7 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | нж | муфтовое | TS-AES-GCV-127-QA | 2Н | I | AES-PAA1027; AES-PAA1027_B01_KZ_04 | - | 01-01.1-35т (10UBA-MCA0027) | AES_11171431 | оборудование | 1 | 1563066.25 | 1563066.25 | 312613.25 | 1875679.5 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-08-13 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.077 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 10.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 1 | 1605697 | Клапан регулирующий DN 25 PN 0.6 t 290 °C QA3 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-1027-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1585364.3 | 1585364.3 | 317072.86 | 1902437.16
28 | 2.ИСУП.17303890 | 11UBA94AA228 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0125-AS-900#-E-02 | - | QA3 | 125 | 6.3 | 290 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода | 72.6 | 1281.7 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-128-QB | 2Н | III | AES-PAA1028; AES-PAA1028_B01_KZ_05 | - | 01-01.2-35т (11UJA-MCA0028) | AES_11171484 | оборудование | 1 | 709931.5 | 709931.5 | 141986.3 | 851917.8 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-08-13 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.049 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 102.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 9 | 1605908 | Клапан регулирующий DN 125 PN 6.3 t 290 °C QA3 - AS УХЛ3 ТУ 37-1028-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 720740.57 | 720740.57 | 144148.11 | 864888.68
29 | 2.ИСУП.17304005 | 12UBA97AA229 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0125-SS-600#-M-03 | 2ВIIа | QA3 | 125 | 20 | 200 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 194 | 1266.3 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,18 | нж | фланцевое | TS-AES-GCV-129-QB | 2ЗЛ | III | AES-PAA1029; AES-PAA1029_B01_KZ_06 | ТУ 37-0129-00000000-2024 | 01-01.3-22т (12UBA-MCA0029) | AES_11171537 | оборудование | 1 | 1265398.48 | 1265398.48 | 253079.7 | 1518478.18 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-07-14 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.039 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 37.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 7 | 1606119 | Клапан регулирующий DN 125 PN 20 t 200 °C QA3 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1029-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1320456.16 | 1320456.16 | 264091.23 | 1584547.39
30 | 2.ИСУП.17304134 | 10JNB10AA230 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0125-CS-900#-M-01 | 3CIIIв | QA2 | 125 | 2.5 | 300 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 113 | 630.4 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,09 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-130-QB | 2Н | II | AES-PAA1030; AES-PAA1030_B01_KZ_07 | ТУ 37-0130-00000000-2024 | 01-01.4-10т (10UBA-MCA0030) | AES_11171590 | оборудование | 1 | 1323433.25 | 1323433.25 | 264686.65 | 1588119.9 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-09-12 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.073 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 131.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 3 | 1606330 | Клапан регулирующий DN 125 PN 2.5 t 300 °C QA2 3CIIIв CS УХЛ3 ТУ 37-1030-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1353302.02 | 1353302.02 | 270660.4 | 1623962.42
31 | 2.ИСУП.17304300 | 11QKB13AA231 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0150-AS-2500#-E-02 | 4CIV | QA3 | 150 | 9.8 | 290 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 90.5 | 887.7 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,06 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-131-QC | 2ЗЛ | II | AES-PAA1031; AES-PAA1031_B01_KZ_08 | ТУ 37-0131-00000000-2024 | 01-01.5-35т (11UJA-MCA0031) | AES_11171643 | оборудование | 1 | 869192.03 | 869192.03 | 173838.41 | 1043030.44 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-07-14 | АО «Северная арматура» | Россия | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.046 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 66.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 8 | 1606541 | Клапан регулирующий DN 150 PN 9.8 t 290 °C QA3 4CIV AS УХЛ3 ТУ 37-1031-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 931456.52 | 931456.52 | 186291.3 | 1117747.82
32 | 2.ИСУП.17304436 | 12LCQ16AA232 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0020-CS-1500#-E-03 | 4CIV | QA4 | 20 | 9.8 | 290 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 301.3 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | нж | муфтовое | TS-AES-GCV-132-QC | 2ЗЛ | III | AES-PAA1032; AES-PAA1032_B01_KZ_09 | РКД-АЭС-1-032 | 01-01.6-35т (12UKA-MCA0032) | AES_11171696 | оборудование | 1 | 1717721.02 | 1717721.02 | 343544.2 | 2061265.22 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-10-12 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.059 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 14.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 2 | 1606752 | Клапан регулирующий DN 20 PN 9.8 t 290 °C QA4 4CIV CS УХЛ3 ТУ 37-1032-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1827753.05 | 1827753.05 | 365550.61 | 2193303.66
33 | 2.ИСУП.17304532 | 10LCQ19AA233 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0015-SS-600#-E-01 | 2ВIIа | QA3 | 15 | 11 | 350 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 11.4 | 189.6 | ручной привод | МЭП-400/25-У2 | 0,09 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-133-QC | 3ЗЛ | II | AES-PAA1033; AES-PAA1033_B01_KZ_10 | ТУ 37-0133-00000000-2024 | 01-01.7-22т (10UKA-MCA0033) | AES_11171749 | оборудование | 1 | 972363.99 | 972363.99 | 194472.8 | 1166836.79 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-10-12 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.074 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=15; DNвых=15; Max расход среды = 15.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 21,3х2,8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 2 | 1606963 | Клапан регулирующий DN 15 PN 11 t 350 °C QA3 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1033-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1035126.97 | 1035126.97 | 207025.39 | 1242152.36
34 | 2.ИСУП.17304678 | 11SBC22AA234 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0010-AS-2500#-M-02 | 4CIV | QA3 | 10 | 11 | 150 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 150.7 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,18 | нж/угл | фланцевое | TS-AES-GCV-134-QB | 4Н | II | AES-PAA1034; AES-PAA1034_B01_KZ_11 | РКД-АЭС-1-034 | 01-01.8-22т (11UJA-MCA0034) | AES_11171802 | оборудование | 1 | 1087907.68 | 1087907.68 | 217581.54 | 1305489.22 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-11-11 | ООО «Техноарматура» | Россия | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.058 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=10; DNвых=10; Max расход среды = 7.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 17,2х2,3; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 5 | 1607174 | Клапан регулирующий DN 10 PN 11 t 150 °C QA3 4CIV AS УХЛ3 ТУ 37-1034-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1138442.02 | 1138442.02 | 227688.4 | 1366130.42
35 | 2.ИСУП.17304878 | 12UBA25AA235 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0100-CS-1500#-M-03 | 2ВIIа | QA2 | 100 | 20 | 300 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 1282.5 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-135-QC | 3Н | I | AES-PAA1035; AES-PAA1035_B01_KZ_12 | РКД-АЭС-1-035 | 01-01.9-35т (12UKA-MCA0035) | AES_11171855 | оборудование | 1 | 1526479.55 | 1526479.55 | 305295.91 | 1831775.46 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-11-11 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.056 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 49.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 9 | 1607385 | Клапан регулирующий DN 100 PN 20 t 300 °C QA2 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-1035-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1637592.59 | 1637592.59 | 327518.52 | 1965111.11
36 | 2.ИСУП.17304946 | 10QKA28AA200 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0032-AS-1500#-M-01 | 3CIIIв | QA4 | 32 | 2.5 | 150 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 328 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,09 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-136-QA | 3ЗЛ | I | AES-PAA1036; AES-PAA1036_B01_KZ_01 | ТУ 37-0136-00000000-2024 | 01-01.1-35т (10UKA-MCA0036) | AES_11171908 | оборудование | 1 | 1581632.57 | 1581632.57 | 316326.51 | 1897959.08 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-07-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.081 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=32; DNвых=32; Max расход среды = 13.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 42,4х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 7 | 1607596 | Клапан регулирующий DN 32 PN 2.5 t 150 °C QA4 3CIIIв AS УХЛ3 ТУ 37-1036-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1629983.54 | 1629983.54 | 325996.71 | 1955980.25
37 | 2.ИСУП.17305162 | 11SBP31AA201 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0080-AS-900#-M-02 | 2ВIIа | QA3 | 80 | 2.5 | 250 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 87.9 | 666.5 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-137-QC | 4Н | I | AES-PAA1037; AES-PAA1037_B01_KZ_02 | - | 01-01.2-10т (11UKA-MCA0037) | AES_11171961 | оборудование | 1 | 702369.16 | 702369.16 | 140473.83 | 842842.99 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-06-14 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.054 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=80; DNвых=80; Max расход среды = 21.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 88,9х6; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 9 | 1607807 | Клапан регулирующий DN 80 PN 2.5 t 250 °C QA3 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1037-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 758392.91 | 758392.91 | 151678.58 | 910071.49
38 | 2.ИСУП.17305227 | 12KWA34AA202 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0100-AS-600#-M-03 | - | QA4 | 100 | 2.5 | 180 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 828.7 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,37 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-138-QB | 4Н | I | AES-PAA1038; AES-PAA1038_B01_KZ_03 | РКД-АЭС-1-038 | 01-01.3-10т (12UBA-MCA0038) | AES_11172014 | оборудование | 1 | 1118948.74 | 1118948.74 | 223789.75 | 1342738.49 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-10-12 | ООО «Техноарматура» | РФ | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.048 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 96.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 3 | 1608018 | Клапан регулирующий DN 100 PN 2.5 t 180 °C QA4 - AS УХЛ3 ТУ 37-1038-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1174824.59 | 1174824.59 | 234964.92 | 1409789.51
39 | 2.ИСУП.17305370 | 10UJA37AA203 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0065-AS-150#-M-01 | 3CIIIв | QA2 | 65 | 9.8 | 150 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 56.4 | 557.6 | встроенный электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,045 | нж | фланцевое | TS-AES-GCV-139-QC | 4Н | III | AES-PAA1039; AES-PAA1039_B01_KZ_04 | ТУ 37-0139-00000000-2024 | 01-01.4-10т (10UBA-MCA0039) | AES_11172067 | оборудование | 1 | 1379543.74 | 1379543.74 | 275908.75 | 1655452.49 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-06-14 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.051 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 50.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 4 | 1608229 | Клапан регулирующий DN 65 PN 9.8 t 150 °C QA2 3CIIIв AS УХЛ3 ТУ 37-1039-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1479448.16 | 1479448.16 | 295889.63 | 1775337.79
40 | 2.ИСУП.17305545 | 11KWA40AA204 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0050-SS-1500#-E-02 | 2ВIIа | QA3 | 50 | 16 | 300 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор |  | 302 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,09 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-140-QB | 3Н | I | AES-PAA1040; AES-PAA1040_B01_KZ_05 | - | 01-01.5-35т (11UJA-MCA0040) | AES_11172120 | оборудование | 1 | 1502646 | 1502646 | 300529.2 | 1803175.2 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-07-14 | АО «Северная арматура» | Россия | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.037 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 13.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 1 | 1608440 | Клапан регулирующий DN 50 PN 16 t 300 °C QA3 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1040-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1553829.42 | 1553829.42 | 310765.88 | 1864595.3
41 | 2.ИСУП.17305631 | 12JNA43AA205 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0040-CS-150#-M-03 | - | QA3 | 40 | 0.6 | 150 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор |  | 314.6 | электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,09 | нж | муфтовое | TS-AES-GCV-141-QC | 2Н | III | AES-PAA1041; AES-PAA1041_B01_KZ_06 | РКД-АЭС-1-041 | 01-01.6-35т (12UKA-MCA0041) | AES_11172173 | оборудование | 1 | 1176973.8 | 1176973.8 | 235394.76 | 1412368.56 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-09-12 | АО «Северная арматура» | РФ | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.078 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=40; DNвых=40; Max расход среды = 35.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 48,3х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 3 | 1608651 | Клапан регулирующий DN 40 PN 0.6 t 150 °C QA3 - CS УХЛ3 ТУ 37-1041-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1229232.14 | 1229232.14 | 245846.43 | 1475078.57
42 | 2.ИСУП.17305842 | 10LCH46AA206 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0125-SS-1500#-M-01 | 3CIIIа | QA3 | 125 | 14 | 335 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 1891.3 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-142-QC | 2Н | II | AES-PAA1042; AES-PAA1042_B01_KZ_07 | ТУ 37-0142-00000000-2024 | 01-01.7-22т (10UKA-MCA0042) | AES_11172226 | оборудование | 1 | 1354909.04 | 1354909.04 | 270981.81 | 1625890.85 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-09-12 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.059 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 63.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 8 | 1608862 | Клапан регулирующий DN 125 PN 14 t 335 °C QA3 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1042-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1390649.34 | 1390649.34 | 278129.87 | 1668779.21
43 | 2.ИСУП.17305968 | 11QKB49AA207 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0010-AS-900#-E-02 | 3CIIIв | QA3 | 10 | 0.6 | 200 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 149.6 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,25 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-143-QA | 3Н | III | AES-PAA1043; AES-PAA1043_B01_KZ_08 | РКД-АЭС-1-043 | 01-01.8-10т (11UBA-MCA0043) | AES_11172279 | оборудование | 1 | 1952722.58 | 1952722.58 | 390544.52 | 2343267.1 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-08-13 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.032 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=10; DNвых=10; Max расход среды = 10.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 17,2х2,3; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 6 | 1609073 | Клапан регулирующий DN 10 PN 0.6 t 200 °C QA3 3CIIIв AS УХЛ3 ТУ 37-1043-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2058363.18 | 2058363.18 | 411672.64 | 2470035.82
44 | 2.ИСУП.17306043 | 12SBC52AA208 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0065-AS-2500#-M-03 | 3CIIIа | QA2 | 65 | 20 | 300 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 823.4 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-144-QA | 3ЗЛ | II | AES-PAA1044; AES-PAA1044_B01_KZ_09 | РКД-АЭС-1-044 | 01-01.9-10т (12UBA-MCA0044) | AES_11172332 | оборудование | 1 | 1044000.09 | 1044000.09 | 208800.02 | 1252800.11 | Здание водоподготовки (10UBA) | 2024-06-14 | ООО «Техноарматура» | Россия | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.04 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 73.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 2 | 1609284 | Клапан регулирующий DN 65 PN 20 t 300 °C QA2 3CIIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1044-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1088884.08 | 1088884.08 | 217776.82 | 1306660.9
45 | 2.ИСУП.17306209 | 10SBP55AA209 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0100-AS-150#-M-01 | - | QA3 | 100 | 16 | 290 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода | 112.1 | 692.8 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,09 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-145-QB | 4Н | II | AES-PAA1045; AES-PAA1045_B01_KZ_10 | ТУ 37-0145-00000000-2024 | 01-01.1-22т (10UJA-MCA0045) | AES_11172385 | оборудование | 1 | 1874005.81 | 1874005.81 | 374801.16 | 2248806.97 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-06-14 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.069 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 57.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 6 | 1609495 | Клапан регулирующий DN 100 PN 16 t 290 °C QA3 - AS УХЛ3 ТУ 37-1045-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1921111.53 | 1921111.53 | 384222.31 | 2305333.84
46 | 2.ИСУП.17306331 | 11LCQ58AA210 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0050-SS-900#-E-02 | 3CIIIа | QA3 | 50 | 1 | 335 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 85.8 | 493 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-146-QB | 2ЗЛ | III | AES-PAA1046; AES-PAA1046_B01_KZ_11 | ТУ 37-0146-00000000-2024 | 01-01.2-10т (11UKA-MCA0046) | AES_11172438 | оборудование | 1 | 1994114.96 | 1994114.96 | 398822.99 | 2392937.95 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-09-12 | ООО «Техноарматура» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.08 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 51.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 8 | 1609706 | Клапан регулирующий DN 50 PN 1.0 t 335 °C QA3 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1046-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2146421.16 | 2146421.16 | 429284.23 | 2575705.39
47 | 2.ИСУП.17306458 | 12KWA61AA211 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0150-SS-1500#-E-03 | 3CIIIв | QA4 | 150 | 11 | 350 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 860.7 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-147-QC | 3Н | III | AES-PAA1047; AES-PAA1047_B01_KZ_12 | РКД-АЭС-1-047 | 01-01.3-10т (12UJA-MCA0047) | AES_11172491 | оборудование | 1 | 2028586.44 | 2028586.44 | 405717.29 | 2434303.73 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-11-11 | ООО «Техноарматура» | РФ | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.079 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 52.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 4 | 1609917 | Клапан регулирующий DN 150 PN 11 t 350 °C QA4 3CIIIв SS УХЛ3 ТУ 37-1047-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2080087.06 | 2080087.06 | 416017.41 | 2496104.47
48 | 2.ИСУП.17306650 | 10JNB64AA212 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0125-CS-600#-E-01 | 3CIIIв | QA2 | 125 | 0.6 | 335 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 150 | 536 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,37 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-148-QA | 2Н | I | AES-PAA1048; AES-PAA1048_B01_KZ_01 | РКД-АЭС-1-048 | 01-01.4-10т (10UJA-MCA0048) | AES_11172544 | оборудование | 1 | 1208286.51 | 1208286.51 | 241657.3 | 1449943.81 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-07-14 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.058 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 28.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 2 | 1610128 | Клапан регулирующий DN 125 PN 0.6 t 335 °C QA2 3CIIIв CS УХЛ3 ТУ 37-1048-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1233763.78 | 1233763.78 | 246752.76 | 1480516.54
49 | 2.ИСУП.17306785 | 11UJA67AA213 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0025-CS-150#-M-02 | 3CIIIв | QA4 | 25 | 16 | 250 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 427.2 | ручной привод | МЭП-400/25-У2 | 0,045 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-149-QB | 2ЗЛ | II | AES-PAA1049; AES-PAA1049_B01_KZ_02 | ТУ 37-0149-00000000-2024 | 01-01.5-22т (11UBA-MCA0049) | AES_11172597 | оборудование | 1 | 1305260.53 | 1305260.53 | 261052.11 | 1566312.64 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-06-14 | АО «Северная арматура» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.032 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 18.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 2 | 1610339 | Клапан регулирующий DN 25 PN 16 t 250 °C QA4 3CIIIв CS УХЛ3 ТУ 37-1049-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1401151.16 | 1401151.16 | 280230.23 | 1681381.39
50 | 2.ИСУП.17306895 | 12LCQ70AA214 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0100-CS-2500#-M-03 | 2ВIIа | QA4 | 100 | 1.6 | 290 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 1389.7 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,37 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-150-QB | 3ЗЛ | I | AES-PAA1050; AES-PAA1050_B01_KZ_03 | - | 01-01.6-35т (12UBA-MCA0050) | AES_11172650 | оборудование | 1 | 1057334.5 | 1057334.5 | 211466.9 | 1268801.4 | Насосная станция технической воды (10UQC) | 2024-10-12 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.072 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 109.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 9 | 1610550 | Клапан регулирующий DN 100 PN 1.6 t 290 °C QA4 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-1050-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1120333.08 | 1120333.08 | 224066.62 | 1344399.7
51 | 2.ИСУП.17306998 | 10UJA73AA215 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0125-SS-300#-E-01 | 3CIIIа | QA2 | 125 | 6.3 | 200 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 48.3 | 1257.5 | ручной привод | МЭП-400/25-У2 | 0,06 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-151-QA | 2ЗЛ | I | AES-PAA1051; AES-PAA1051_B01_KZ_04 | РКД-АЭС-1-051 | 01-01.7-10т (10UKA-MCA0051) | AES_11172703 | оборудование | 1 | 1359959.32 | 1359959.32 | 271991.86 | 1631951.18 | Корпус нормальной эксплуатации (10UCB) | 2024-11-11 | ООО «Техноарматура» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.078 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 141.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 3 | 1610761 | Клапан регулирующий DN 125 PN 6.3 t 200 °C QA2 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1051-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1400768.86 | 1400768.86 | 280153.77 | 1680922.63
52 | 2.ИСУП.17307138 | 11LCQ76AA216 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0032-SS-300#-E-02 | 4CIV | QA2 | 32 | 0.6 | 150 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 456.4 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,18 | нж/угл | фланцевое | TS-AES-GCV-152-QB | 2Н | II | AES-PAA1052; AES-PAA1052_B01_KZ_05 | РКД-АЭС-1-052 | 01-01.8-10т (11UKA-MCA0052) | AES_11172756 | оборудование | 1 | 1203166.3 | 1203166.3 | 240633.26 | 1443799.56 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-11-11 | ООО «Техноарматура» | Россия | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.067 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=32; DNвых=32; Max расход среды = 13.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 42,4х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 5 | 1610972 | Клапан регулирующий DN 32 PN 0.6 t 150 °C QA2 4CIV SS УХЛ3 ТУ 37-1052-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1288859.59 | 1288859.59 | 257771.92 | 1546631.51
53 | 2.ИСУП.17307293 | 12LCQ79AA217 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0020-AS-2500#-E-03 | - | QA3 | 20 | 14 | 290 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 27.9 | 325.4 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,18 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-153-QC | 2ЗЛ | III | AES-PAA1053; AES-PAA1053_B01_KZ_06 | - | 01-01.9-10т (12UJA-MCA0053) | AES_11172809 | оборудование | 1 | 1150757.46 | 1150757.46 | 230151.49 | 1380908.95 | Корпус нормальной эксплуатации (10UCB) | 2024-11-11 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.083 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 6.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 7 | 1611183 | Клапан регулирующий DN 20 PN 14 t 290 °C QA3 - AS УХЛ3 ТУ 37-1053-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1229991.9 | 1229991.9 | 245998.38 | 1475990.28
54 | 2.ИСУП.17307491 | 10SBP82AA218 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0010-SS-900#-E-01 | 2ВIIа | QA2 | 10 | 16 | 200 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 11.5 | 117.7 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,045 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-154-QC | 2Н | III | AES-PAA1054; AES-PAA1054_B01_KZ_07 | ТУ 37-0154-00000000-2024 | 01-01.1-10т (10UJA-MCA0054) | AES_11172862 | оборудование | 1 | 1454440.99 | 1454440.99 | 290888.2 | 1745329.19 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-09-12 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.028 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=10; DNвых=10; Max расход среды = 3.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 17,2х2,3; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 4 | 1611394 | Клапан регулирующий DN 10 PN 16 t 200 °C QA2 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-1054-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1504233.93 | 1504233.93 | 300846.79 | 1805080.72
55 | 2.ИСУП.17307562 | 11SBC85AA219 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0025-AS-1500#-M-02 | 4CIV | QA2 | 25 | 1.6 | 290 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 3.2 | 199.3 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-155-QB | 4Н | III | AES-PAA1055; AES-PAA1055_B01_KZ_08 | ТУ 37-0155-00000000-2024 | 01-01.2-10т (11UJA-MCA0055) | AES_11172915 | оборудование | 1 | 1590978.4 | 1590978.4 | 318195.68 | 1909174.08 | Здание вспомогательных систем (10UKA) | 2024-10-12 | ООО «Техноарматура» | РФ | 10UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.083 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 20.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 8 | 1611605 | Клапан регулирующий DN 25 PN 1.6 t 290 °C QA2 4CIV AS УХЛ3 ТУ 37-1055-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1665390.17 | 1665390.17 | 333078.03 | 1998468.2
56 | 2.ИСУП.17307736 | 12KWB88AA220 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0065-CS-150#-E-03 | 4CIV | QA3 | 65 | 1.6 | 350 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 668.5 | ручной привод | МЭП-400/25-У2 | 0,25 | легир. сталь | фланцевое | TS-AES-GCV-156-QA | 2Н | I | AES-PAA1056; AES-PAA1056_B01_KZ_09 | РКД-АЭС-1-056 | 01-01.3-35т (12UKA-MCA0056) | AES_11172968 | оборудование | 1 | 969706.1 | 969706.1 | 193941.22 | 1163647.32 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-10-12 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 10UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.052 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 67.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 3 | 1611816 | Клапан регулирующий DN 65 PN 1.6 t 350 °C QA3 4CIV CS УХЛ3 ТУ 37-1056-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 982754.54 | 982754.54 | 196550.91 | 1179305.45
57 | 2.ИСУП.17307837 | 10QKB91AA221 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0150-AS-1500#-M-01 | 2ВIIа | QA3 | 150 | 0.6 | 250 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 935 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,25 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-157-QC | 3Н | II | AES-PAA1057; AES-PAA1057_B01_KZ_10 | РКД-АЭС-1-057 | 01-01.4-35т (10UBA-MCA0057) | AES_11173021 | оборудование | 1 | 2009635.03 | 2009635.03 | 401926.98 | 2411562.01 | Реакторное здание (10UJA) | 2024-07-14 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 10UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.053 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 151.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 5 | 1612027 | Клапан регулирующий DN 150 PN 0.6 t 250 °C QA3 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-1057-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2161332.37 | 2161332.37 | 432266.47 | 2593598.84
[25 empty] | Итого: | 57 |  | 99225000 | 19845000 | 119070000
[27 empty] | ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА: | 99225000 | 19845000 | 119070000 | [14 empty] | 115042288 | 23008457.6 | 138050745.6
[26 empty] | Валюта договора: | Российский рубль (RUB) | [13 empty] | 0 Информация приводиться справочно и может отличаться от информации на ЭТП в связи с различным порядком округления. Приоритет имеет информация на ЭТП.
* Данная информация носит справочный характер. Указывается для использования в информационной системе покупателя.
Примечания:
1 При запросах ТКП и проведении закупочных процедур данная информация носит справочный характер, возможно применение "По типу" "Аналогов или Эквивалентов". Только для конкурентных закупок, не относится к форме закупки у Единственного поставщика.
2 Данные ссылки указаны для целей заказчика и в целях закупочной документации не используются.
3 Указаны рекомендованные значения и диапазоны
Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения -3, условия хранения – 5 (для арматуры с электроприводом) и 8 (для арматуры с ручным приводом): если не указано иное.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | Покупатель: | [21 empty] | Поставщик:
м.п.

## Инструкция
Инструкция по заполнению спецификаций
арматуры для АЭС.
(код шаблона: АЭС-АРМ)
В целях совершенствования процесса формирования договорных спецификаций, минимизации замечаний к спецификациям на этапе согласования и заключения договора разработаны шаблоны договорных спецификаций (в том числе спецификаций лотов) с предустановленными настройками форматирования диапазонов и отдельных ячеек спецификаций.
Предустановленные настройки помогают:
- минимизировать действия пользователей при заполнении данных в спецификациях;
- исключить математические ошибки при расчёте ценовых параметров спецификации;
- исключить дополнительные действия по редактированию проектов договорных спецификаций для обеспечения читаемости спецификаций при распечатке;
- исключить случайные изменения данных.
Для обеспечения сохранности настроек и их случайного изменения Excel-файлы проектов договорных спецификаций закрываются паролем.
Остаются доступными для редактирования диапазоны и отдельные ячейки спецификации, предусматривающие возможность их заполнения представителями Поставщика (участника закупочной процедуры) и ответственными, за заключение договора. лицами со стороны Покупателя.
Перечень полей доступных для редактирования:
Ячейки по строкам позиций спецификации, расположенные в столбцах:
«Наименование» (столбец 4) [D],
«Тип, марка, модель, шифр» (столбец 5) [E],
ячейки, описывающие технических параметры арматуры (столбцы 8-19) [H]-[R],
«ТУ» (столбец 19) [S],
«Цена за единицу без НДС» (столбец 28) [AB],
«Завод-изготовитель» (столбец 34) [AH],
«Страна происхождения» (столбец 35) [AI],
«Примечание» (столбец 36) [AJ],
«Ставка НДС (%)» (первый столбец за областью печати) [AN].
Поля в шапке спецификации:
«Энергоблок:» [D] – заполняются на этапе формирования спецификации лота, определяют принадлежность спецификации к объекту строительства;
№ приложения [AM], № договора [AJ], дата заключения договора [AM] – заполняются реквизитами договора при оформлении договора со стороны Покупателя. В случае наличия собственного номера Поставщика поле, соответствующее номеру договора может быть заполнено Поставщиком при направлении оригинала Покупателю. В этом случае внешний (юридический) номер договора будет сложносоставной, образованный путём компиляции номеров Поставщика и Покупателя.
Поля в нижней части спецификации:
«Валюта договора» [AB] – обязательное для заполнения. Отражает валюту, в которой заключен договор и указаны цены за единицу и суммы по столбцам 28 [AB], 29 [AC], 30 [AD], 31 [AE];
Расшифровки подписей со стороны Покупателя и Поставщика [K], [AD].
Заполнение расчётных полей «Сумма без НДС» (ст.29) [AC], «Сумма НДС» (ст.30) [AD], «Сумма c НДС» (ст.31) [AE] происходит автоматически на основании данных из следующих полей:
«Количество» (ст.27) [AA] – заполняется Покупателем в момент формирования проекта спецификации,
«Цена за единицу без НДС» (ст.28) [AB] – заполняется Поставщиком при направлении предложения в составе заявки на участие или преддоговорных переговоров. Значения должны быть указаны с точностью до десятичных знаков.
«Ставка НДС (%)» [AN] – заполняется целочисленными значениями, предзаполнена значением «20» - действующей ставкой НДС для большей части групп товаров на территории РФ. В случае наличия в спецификации позиций (в том числе услуг) имеющих льготную ставку налогообложения или не облагаемые налогом в соответствии с действующими правилами налогообложения требуется скорректировать значение в соответствующих строках.
Столбец [AM] является заключительным столбцом печатной области спецификации. Дальнейшие столбцы, начиная с [AN] носят вспомогательный характер и не предусматривают вывод в печатную версию спецификации.