## АЭС-АРМ
| АЭС | [35 empty] | Приложение № |  | Российский рубль (RUB) | Покупатель:
| Энергоблок: |  | 2 | [9 empty] | Спецификация №2 | [20 empty] | к Договору № |  |  | от |  | Доллар США (USD) | Заказчик:
№ п/п | Идентификатор | Маркировка (код KKS) арматуры | Наименование | Тип, марка, модель, шифр | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 | DN, мм | Расчетное давление арматуры, Мпа | Расчетная температура арматуры, ˚C | Рабочая среда | Kv,м3/ч (для регулирующих клапанов) | Масса, кг 3 | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электродвигателя, кВт 3 | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТЗ | Класс безопасности и группа по НП-001-15 и НП-089-15 | Категория сейсмостойкости (НП 031-01) | ИТТ / ТТТ | Номер чертежа / Позиция по спецификации чертежа 1 | Смета № 2 | Номер з/сп 2 | Оборудование / Материалы | Количество, шт. | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Примечание | Разработчик ПСД * | Код ЕОС НСИ (GID) * | Имя ЕОС НСИ * | Ставка НДС (%) НЕ ВЫВОДИТЬ НА ПЕЧАТЬ | Код ОКПД 2 | (НМЦ) 0 за ед. без НДС | (НМЦ) 0 Всего без НДС | (НМЦ) 0 НДС | (НМЦ) 0 Всего с НДС
1
1 | 2.ИСУП.27300208 | 21SBC13AA201 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0150-CS-300#-M-02 | - | QA4 | 150 | 2.5 | 250 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 267.8 | 2260.3 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-201-QB | 2ЗЛ | I | AES-PAA1001; AES-PAA1001_B02_KZ_02 | ТУ 37-0201-00000000-2024 | 02-01.2-10т (21UKA-MCA0001) | AES_21170053 | оборудование | 1 | 1684289.23 | 1684289.23 | 336857.85 | 2021147.08 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.066 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 46.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 6 | 1700211 | Клапан регулирующий DN 150 PN 2.5 t 250 °C QA4 - CS УХЛ3 ТУ 37-2001-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1738848.86 | 1738848.86 | 347769.77 | 2086618.63
2 | 2.ИСУП.27300332 | 22SBC16AA202 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0080-CS-600#-E-03 | 2ВIIа | QA3 | 80 | 16 | 290 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 487.6 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,25 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-202-QB | 2ЗЛ | II | AES-PAA1002; AES-PAA1002_B02_KZ_03 | ТУ 37-0202-00000000-2024 | 02-01.3-35т (22UKA-MCA0002) | AES_21170106 | оборудование | 1 | 2380856.72 | 2380856.72 | 476171.34 | 2857028.06 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-07-14 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.032 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=80; DNвых=80; Max расход среды = 81.3 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 88,9х6; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 1 | 1700422 | Клапан регулирующий DN 80 PN 16 t 290 °C QA3 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2002-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2475243.84 | 2475243.84 | 495048.77 | 2970292.61
3 | 2.ИСУП.27300473 | 20QKA19AA203 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0015-AS-150#-E-01 | 2ВIIа | QA3 | 15 | 20 | 250 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода | 4.4 | 58.1 | встроенный электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,37 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-203-QA | 2Н | II | AES-PAA1003; AES-PAA1003_B02_KZ_04 | - | 02-01.4-10т (20UKA-MCA0003) | AES_21170159 | оборудование | 1 | 4659631.97 | 4659631.97 | 931926.39 | 5591558.36 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.03 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=15; DNвых=15; Max расход среды = 8.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 21,3х2,8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 3 | 1700633 | Клапан регулирующий DN 15 PN 20 t 250 °C QA3 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-2003-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 4901783.33 | 4901783.33 | 980356.67 | 5882140
4 | 2.ИСУП.27300622 | 21QKB22AA204 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0025-SS-1500#-M-02 | 3CIIIа | QA3 | 25 | 0.6 | 180 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот | 30.5 | 251.1 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,25 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-204-QA | 3Н | II | AES-PAA1004; AES-PAA1004_B02_KZ_05 | ТУ 37-0204-00000000-2024 | 02-01.5-22т (21UJA-MCA0004) | AES_21170212 | оборудование | 1 | 2459362.5 | 2459362.5 | 491872.5 | 2951235 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-10-12 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.075 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 19.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 5 | 1700844 | Клапан регулирующий DN 25 PN 0.6 t 180 °C QA3 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2004-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2568177.63 | 2568177.63 | 513635.53 | 3081813.16
5 | 2.ИСУП.27300703 | 22QKB25AA205 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0150-CS-300#-E-03 | 3CIIIа | QA2 | 150 | 16 | 290 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 652.9 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,18 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-205-QC | 2ЗЛ | II | AES-PAA1005; AES-PAA1005_B02_KZ_06 | ТУ 37-0205-00000000-2024 | 02-01.6-10т (22UKA-MCA0005) | AES_21170265 | оборудование | 1 | 3223543.7 | 3223543.7 | 644708.74 | 3868252.44 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-10-12 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.058 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 96.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 2 | 1701055 | Клапан регулирующий DN 150 PN 16 t 290 °C QA2 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2005-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 3331803.06 | 3331803.06 | 666360.61 | 3998163.67
6 | 2.ИСУП.27300876 | 20SBC28AA206 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0050-AS-600#-E-01 | - | QA4 | 50 | 1 | 350 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 87.9 | 796.2 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,09 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-206-QB | 2Н | III | AES-PAA1006; AES-PAA1006_B02_KZ_07 | - | 02-01.7-22т (20UJA-MCA0006) | AES_21170318 | оборудование | 1 | 2814359.51 | 2814359.51 | 562871.9 | 3377231.41 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-07-14 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.085 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 56.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 4 | 1701266 | Клапан регулирующий DN 50 PN 1.0 t 350 °C QA4 - AS УХЛ3 ТУ 37-2006-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2863655.9 | 2863655.9 | 572731.18 | 3436387.08
7 | 2.ИСУП.27301035 | 21UBA31AA207 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0065-SS-1500#-E-02 | 3CIIIа | QA4 | 65 | 6.3 | 290 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 245.5 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,37 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-207-QC | 3ЗЛ | II | AES-PAA1007; AES-PAA1007_B02_KZ_08 | ТУ 37-0207-00000000-2024 | 02-01.8-10т (21UKA-MCA0007) | AES_21170371 | оборудование | 1 | 4634291.21 | 4634291.21 | 926858.24 | 5561149.45 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.026 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 28.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 6 | 1701477 | Клапан регулирующий DN 65 PN 6.3 t 290 °C QA4 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2007-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 4808549.05 | 4808549.05 | 961709.81 | 5770258.86
8 | 2.ИСУП.27301128 | 22UBA34AA208 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0080-SS-600#-E-03 | - | QA3 | 80 | 11 | 300 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 63.3 | 668.7 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,18 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-208-QA | 2Н | III | AES-PAA1008; AES-PAA1008_B02_KZ_09 | РКД-АЭС-2-008 | 02-01.9-35т (22UKA-MCA0008) | AES_21170424 | оборудование | 1 | 3652956.76 | 3652956.76 | 730591.35 | 4383548.11 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-07-14 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.047 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=80; DNвых=80; Max расход среды = 22.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 88,9х6; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 8 | 1701688 | Клапан регулирующий DN 80 PN 11 t 300 °C QA3 - SS УХЛ3 ТУ 37-2008-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 3803466.75 | 3803466.75 | 760693.35 | 4564160.1
9 | 2.ИСУП.27301286 | 20QKB37AA209 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0010-CS-300#-M-01 | 2ВIIа | QA2 | 10 | 0.6 | 200 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 11.3 | 39.8 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,06 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-209-QC | 4Н | II | AES-PAA1009; AES-PAA1009_B02_KZ_10 | - | 02-01.1-10т (20UJA-MCA0009) | AES_21170477 | оборудование | 1 | 2371846.6 | 2371846.6 | 474369.32 | 2846215.92 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.083 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=10; DNвых=10; Max расход среды = 7.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 17,2х2,3; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 3 | 1701899 | Клапан регулирующий DN 10 PN 0.6 t 200 °C QA2 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2009-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2482802.86 | 2482802.86 | 496560.57 | 2979363.43
10 | 2.ИСУП.27301448 | 21LCH40AA210 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0080-SS-1500#-M-02 | - | QA3 | 80 | 1.6 | 350 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 1109.1 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,37 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-210-QB | 3ЗЛ | I | AES-PAA1010; AES-PAA1010_B02_KZ_11 | - | 02-01.2-35т (21UJA-MCA0010) | AES_21170530 | оборудование | 1 | 1260864.2 | 1260864.2 | 252172.84 | 1513037.04 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.064 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=80; DNвых=80; Max расход среды = 26.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 88,9х6; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 1 | 1702110 | Клапан регулирующий DN 80 PN 1.6 t 350 °C QA3 - SS УХЛ3 ТУ 37-2010-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1283792.87 | 1283792.87 | 256758.57 | 1540551.44
11 | 2.ИСУП.27301569 | 22SBP43AA211 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0065-CS-150#-E-03 | 2ВIIа | QA2 | 65 | 16 | 150 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 302.3 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | угл | фланцевое | TS-AES-GCV-211-QA | 4Н | III | AES-PAA1011; AES-PAA1011_B02_KZ_12 | - | 02-01.3-22т (22UJA-MCA0011) | AES_21170583 | оборудование | 1 | 2086003.34 | 2086003.34 | 417200.67 | 2503204.01 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-07-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.026 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 46.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 9 | 1702321 | Клапан регулирующий DN 65 PN 16 t 150 °C QA2 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2011-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2113042.29 | 2113042.29 | 422608.46 | 2535650.75
12 | 2.ИСУП.27301719 | 20SBC46AA212 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0050-CS-600#-M-01 | 3CIIIа | QA4 | 50 | 11 | 290 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 26 | 556.5 | встроенный электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,18 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-212-QC | 3ЗЛ | I | AES-PAA1012; AES-PAA1012_B02_KZ_01 | - | 02-01.4-10т (20UBA-MCA0012) | AES_21170636 | оборудование | 1 | 2024654.53 | 2024654.53 | 404930.91 | 2429585.44 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-09-12 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.064 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 52.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 8 | 1702532 | Клапан регулирующий DN 50 PN 11 t 290 °C QA4 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2012-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2137820.34 | 2137820.34 | 427564.07 | 2565384.41
13 | 2.ИСУП.27301858 | 21QKB49AA213 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0025-SS-300#-M-02 | - | QA2 | 25 | 16 | 150 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода |  | 362.1 | электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-213-QC | 2Н | II | AES-PAA1013; AES-PAA1013_B02_KZ_02 | РКД-АЭС-2-013 | 02-01.5-22т (21UJA-MCA0013) | AES_21170689 | оборудование | 1 | 2472453.76 | 2472453.76 | 494490.75 | 2966944.51 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-08-13 | ООО «Техноарматура» | РФ | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.038 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 9.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 7 | 1702743 | Клапан регулирующий DN 25 PN 16 t 150 °C QA2 - SS УХЛ3 ТУ 37-2013-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2501419.38 | 2501419.38 | 500283.88 | 3001703.26
14 | 2.ИСУП.27301980 | 22KWA52AA214 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0040-SS-1500#-M-03 | 3CIIIа | QA2 | 40 | 1 | 150 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 230.4 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,25 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-214-QA | 2ЗЛ | I | AES-PAA1014; AES-PAA1014_B02_KZ_03 | - | 02-01.6-22т (22UBA-MCA0014) | AES_21170742 | оборудование | 1 | 2461931.67 | 2461931.67 | 492386.33 | 2954318 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.058 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=40; DNвых=40; Max расход среды = 25.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 48,3х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 4 | 1702954 | Клапан регулирующий DN 40 PN 1.0 t 150 °C QA2 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2014-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 2527538.03 | 2527538.03 | 505507.61 | 3033045.64
15 | 2.ИСУП.27302079 | 20QKA55AA215 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0065-AS-300#-E-01 | 3CIIIа | QA4 | 65 | 9.8 | 200 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 8.3 | 471.4 | встроенный электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,06 | нж | фланцевое | TS-AES-GCV-215-QB | 3ЗЛ | II | AES-PAA1015; AES-PAA1015_B02_KZ_04 | - | 02-01.7-35т (20UJA-MCA0015) | AES_21170795 | оборудование | 1 | 2513589.73 | 2513589.73 | 502717.95 | 3016307.68 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-06-14 | ООО «Техноарматура» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.054 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 37.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 8 | 1703165 | Клапан регулирующий DN 65 PN 9.8 t 200 °C QA4 3CIIIа AS УХЛ3 ТУ 37-2015-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2654985.83 | 2654985.83 | 530997.17 | 3185983
16 | 2.ИСУП.27302291 | 21LCQ58AA216 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0025-CS-900#-M-02 | - | QA4 | 25 | 11 | 250 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 8.2 | 306.7 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-216-QB | 3Н | III | AES-PAA1016; AES-PAA1016_B02_KZ_05 | - | 02-01.8-22т (21UBA-MCA0016) | AES_21170848 | оборудование | 1 | 1301864.04 | 1301864.04 | 260372.81 | 1562236.85 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-06-14 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.082 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 9.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 3 | 1703376 | Клапан регулирующий DN 25 PN 11 t 250 °C QA4 - CS УХЛ3 ТУ 37-2016-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1351361.72 | 1351361.72 | 270272.34 | 1621634.06
17 | 2.ИСУП.27302361 | 22KWB61AA217 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0015-CS-300#-E-03 | 3CIIIа | QA4 | 15 | 20 | 335 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 19.2 | 153.4 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,045 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-217-QC | 2ЗЛ | II | AES-PAA1017; AES-PAA1017_B02_KZ_06 | ТУ 37-0217-00000000-2024 | 02-01.9-22т (22UJA-MCA0017) | AES_21170901 | оборудование | 1 | 2626702.31 | 2626702.31 | 525340.46 | 3152042.77 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.034 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=15; DNвых=15; Max расход среды = 13.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 21,3х2,8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 3 | 1703587 | Клапан регулирующий DN 15 PN 20 t 335 °C QA4 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2017-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 2775695.69 | 2775695.69 | 555139.14 | 3330834.83
18 | 2.ИСУП.27302554 | 20LCQ64AA218 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0032-SS-1500#-M-01 | - | QA2 | 32 | 2.5 | 250 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 551.6 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,06 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-218-QC | 2Н | II | AES-PAA1018; AES-PAA1018_B02_KZ_07 | - | 02-01.1-10т (20UBA-MCA0018) | AES_21170954 | оборудование | 1 | 1489346.88 | 1489346.88 | 297869.38 | 1787216.26 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-11-11 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.033 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=32; DNвых=32; Max расход среды = 19.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 42,4х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 4 | 1703798 | Клапан регулирующий DN 32 PN 2.5 t 250 °C QA2 - SS УХЛ3 ТУ 37-2018-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1510136.63 | 1510136.63 | 302027.33 | 1812163.96
19 | 2.ИСУП.27302655 | 21LCH67AA219 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0125-SS-2500#-M-02 | 3CIIIа | QA4 | 125 | 11 | 335 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 1725.1 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,06 | нж/угл | фланцевое | TS-AES-GCV-219-QB | 3Н | II | AES-PAA1019; AES-PAA1019_B02_KZ_08 | ТУ 37-0219-00000000-2024 | 02-01.2-35т (21UBA-MCA0019) | AES_21171007 | оборудование | 1 | 947872.19 | 947872.19 | 189574.44 | 1137446.63 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-07-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.032 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 59.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 3 | 1704009 | Клапан регулирующий DN 125 PN 11 t 335 °C QA4 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2019-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 999870.39 | 999870.39 | 199974.08 | 1199844.47
20 | 2.ИСУП.27302757 | 22QKA70AA220 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0050-CS-600#-E-03 | 2ВIIа | QA4 | 50 | 1 | 335 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 86.8 | 385.6 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,09 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-220-QC | 2Н | I | AES-PAA1020; AES-PAA1020_B02_KZ_09 | - | 02-01.3-35т (22UKA-MCA0020) | AES_21171060 | оборудование | 1 | 2468531.19 | 2468531.19 | 493706.24 | 2962237.43 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-06-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.083 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 16.3 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 3 | 1704220 | Клапан регулирующий DN 50 PN 1.0 t 335 °C QA4 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2020-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 2625023.57 | 2625023.57 | 525004.71 | 3150028.28
21 | 2.ИСУП.27302945 | 20KWA73AA221 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0100-SS-150#-M-01 | 2ВIIа | QA2 | 100 | 20 | 300 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода |  | 998.6 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,37 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-221-QA | 2ЗЛ | II | AES-PAA1021; AES-PAA1021_B02_KZ_10 | РКД-АЭС-2-021 | 02-01.4-35т (20UBA-MCA0021) | AES_21171113 | оборудование | 1 | 2394377.54 | 2394377.54 | 478875.51 | 2873253.05 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-09-12 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.026 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 43.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 6 | 1704431 | Клапан регулирующий DN 100 PN 20 t 300 °C QA2 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2021-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 2471719.38 | 2471719.38 | 494343.88 | 2966063.26
22 | 2.ИСУП.27303056 | 21JNA76AA222 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0025-SS-300#-M-02 | 2ВIIа | QA4 | 25 | 14 | 335 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 19 | 190.3 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,37 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-222-QA | 2Н | III | AES-PAA1022; AES-PAA1022_B02_KZ_11 | РКД-АЭС-2-022 | 02-01.5-22т (21UKA-MCA0022) | AES_21171166 | оборудование | 1 | 2331986.2 | 2331986.2 | 466397.24 | 2798383.44 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-07-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.05 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 18.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 8 | 1704642 | Клапан регулирующий DN 25 PN 14 t 335 °C QA4 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2022-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2514963.04 | 2514963.04 | 502992.61 | 3017955.65
23 | 2.ИСУП.27303203 | 22QKB79AA223 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0040-SS-1500#-E-03 | 3CIIIв | QA4 | 40 | 2.5 | 180 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор |  | 673.8 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,37 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-223-QC | 2ЗЛ | I | AES-PAA1023; AES-PAA1023_B02_KZ_12 | РКД-АЭС-2-023 | 02-01.6-10т (22UJA-MCA0023) | AES_21171219 | оборудование | 1 | 2045454.97 | 2045454.97 | 409090.99 | 2454545.96 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-11-11 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.049 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=40; DNвых=40; Max расход среды = 34.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 48,3х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 8 | 1704853 | Клапан регулирующий DN 40 PN 2.5 t 180 °C QA4 3CIIIв SS УХЛ3 ТУ 37-2023-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 2138563.51 | 2138563.51 | 427712.7 | 2566276.21
24 | 2.ИСУП.27303319 | 20UJA82AA224 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0025-AS-600#-M-01 | - | QA2 | 25 | 2.5 | 180 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот | 37.8 | 273.7 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,045 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-224-QB | 2ЗЛ | III | AES-PAA1024; AES-PAA1024_B02_KZ_01 | ТУ 37-0224-00000000-2024 | 02-01.7-35т (20UKA-MCA0024) | AES_21171272 | оборудование | 1 | 2067818.53 | 2067818.53 | 413563.71 | 2481382.24 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-10-12 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.034 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 25.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 1 | 1705064 | Клапан регулирующий DN 25 PN 2.5 t 180 °C QA2 - AS УХЛ3 ТУ 37-2024-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 2191139.64 | 2191139.64 | 438227.93 | 2629367.57
25 | 2.ИСУП.27303465 | 21UJA85AA225 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0050-AS-2500#-E-02 | 3CIIIв | QA2 | 50 | 1.6 | 350 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 64 | 739 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,37 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-225-QC | 4Н | II | AES-PAA1025; AES-PAA1025_B02_KZ_02 | РКД-АЭС-2-025 | 02-01.8-35т (21UKA-MCA0025) | AES_21171325 | оборудование | 1 | 1389805.59 | 1389805.59 | 277961.12 | 1667766.71 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-10-12 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.045 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 23.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 8 | 1705275 | Клапан регулирующий DN 50 PN 1.6 t 350 °C QA2 3CIIIв AS УХЛ3 ТУ 37-2025-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1423626.99 | 1423626.99 | 284725.4 | 1708352.39
26 | 2.ИСУП.27303591 | 22SBP88AA226 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0050-CS-2500#-M-03 | - | QA3 | 50 | 9.8 | 300 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 49.6 | 587 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,06 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-226-QB | 3ЗЛ | III | AES-PAA1026; AES-PAA1026_B02_KZ_03 | - | 02-01.9-22т (22UKA-MCA0026) | AES_21171378 | оборудование | 1 | 641905.91 | 641905.91 | 128381.18 | 770287.09 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-10-12 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.027 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 52.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 4 | 1705486 | Клапан регулирующий DN 50 PN 9.8 t 300 °C QA3 - CS УХЛ3 ТУ 37-2026-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 662163.92 | 662163.92 | 132432.78 | 794596.7
27 | 2.ИСУП.27303740 | 20JNA91AA227 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0050-AS-300#-E-01 | 3CIIIв | QA2 | 50 | 2.5 | 250 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 16.3 | 895.2 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,37 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-227-QA | 3Н | III | AES-PAA1027; AES-PAA1027_B02_KZ_04 | - | 02-01.1-10т (20UJA-MCA0027) | AES_21171431 | оборудование | 1 | 723317.71 | 723317.71 | 144663.54 | 867981.25 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-11-11 | ООО «Техноарматура» | РФ | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.08 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 13.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 3 | 1705697 | Клапан регулирующий DN 50 PN 2.5 t 250 °C QA2 3CIIIв AS УХЛ3 ТУ 37-2027-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 745977.37 | 745977.37 | 149195.47 | 895172.84
28 | 2.ИСУП.27303856 | 21LCH94AA228 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0025-CS-600#-E-02 | 2ВIIа | QA3 | 25 | 6.3 | 250 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот | 37.9 | 107.2 | электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,09 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-228-QA | 3ЗЛ | I | AES-PAA1028; AES-PAA1028_B02_KZ_05 | РКД-АЭС-2-028 | 02-01.2-10т (21UJA-MCA0028) | AES_21171484 | оборудование | 1 | 1542469.22 | 1542469.22 | 308493.84 | 1850963.06 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-09-12 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.062 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 26.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 7 | 1705908 | Клапан регулирующий DN 25 PN 6.3 t 250 °C QA3 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2028-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1654480.99 | 1654480.99 | 330896.2 | 1985377.19
29 | 2.ИСУП.27304031 | 22QKA97AA229 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0020-AS-900#-M-03 | 4CIV | QA3 | 20 | 9.8 | 300 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 33.3 | 256.7 | электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,37 | нж | фланцевое | TS-AES-GCV-229-QC | 2Н | III | AES-PAA1029; AES-PAA1029_B02_KZ_06 | ТУ 37-0229-00000000-2024 | 02-01.3-22т (22UJA-MCA0029) | AES_21171537 | оборудование | 1 | 1740764.94 | 1740764.94 | 348152.99 | 2088917.93 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-08-13 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.064 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 19.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 1 | 1706119 | Клапан регулирующий DN 20 PN 9.8 t 300 °C QA3 4CIV AS УХЛ3 ТУ 37-2029-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1877457.53 | 1877457.53 | 375491.51 | 2252949.04
30 | 2.ИСУП.27304161 | 20SBC10AA230 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0050-CS-1500#-E-01 | 4CIV | QA2 | 50 | 20 | 335 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 16.4 | 576 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,06 | угл | фланцевое | TS-AES-GCV-230-QB | 3ЗЛ | I | AES-PAA1030; AES-PAA1030_B02_KZ_07 | - | 02-01.4-35т (20UBA-MCA0030) | AES_21171590 | оборудование | 1 | 1186076.29 | 1186076.29 | 237215.26 | 1423291.55 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-06-14 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.075 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 56.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 1 | 1706330 | Клапан регулирующий DN 50 PN 20 t 335 °C QA2 4CIV CS УХЛ3 ТУ 37-2030-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1244029.28 | 1244029.28 | 248805.86 | 1492835.14
31 | 2.ИСУП.27304346 | 21UBA13AA231 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0050-SS-900#-M-02 | 2ВIIа | QA4 | 50 | 1.6 | 350 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор |  | 608.3 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,25 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-231-QC | 3Н | I | AES-PAA1031; AES-PAA1031_B02_KZ_08 | РКД-АЭС-2-031 | 02-01.5-22т (21UBA-MCA0031) | AES_21171643 | оборудование | 1 | 907563.59 | 907563.59 | 181512.72 | 1089076.31 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-08-13 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.073 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=50; DNвых=50; Max расход среды = 13.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 60,3х4; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 7 | 1706541 | Клапан регулирующий DN 50 PN 1.6 t 350 °C QA4 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2031-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 942735.8 | 942735.8 | 188547.16 | 1131282.96
32 | 2.ИСУП.27304467 | 22LCH16AA232 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0025-AS-1500#-E-03 | 2ВIIа | QA2 | 25 | 11 | 335 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор |  | 193.8 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,09 | легир. сталь | фланцевое | TS-AES-GCV-232-QB | 3ЗЛ | II | AES-PAA1032; AES-PAA1032_B02_KZ_09 | - | 02-01.6-35т (22UBA-MCA0032) | AES_21171696 | оборудование | 1 | 1591681.15 | 1591681.15 | 318336.23 | 1910017.38 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-09-12 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.046 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 18.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 11 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 5 | 1706752 | Клапан регулирующий DN 25 PN 11 t 335 °C QA2 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-2032-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1622131.95 | 1622131.95 | 324426.39 | 1946558.34
33 | 2.ИСУП.27304571 | 20SBP19AA233 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0125-CS-900#-E-01 | 3CIIIа | QA2 | 125 | 1.6 | 250 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 1627.4 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,25 | нж | фланцевое | TS-AES-GCV-233-QC | 2ЗЛ | III | AES-PAA1033; AES-PAA1033_B02_KZ_10 | РКД-АЭС-2-033 | 02-01.7-22т (20UKA-MCA0033) | AES_21171749 | оборудование | 1 | 1613366.07 | 1613366.07 | 322673.21 | 1936039.28 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-06-14 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.044 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 130.2 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 4 | 1706963 | Клапан регулирующий DN 125 PN 1.6 t 250 °C QA2 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2033-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1647462.2 | 1647462.2 | 329492.44 | 1976954.64
34 | 2.ИСУП.27304711 | 21LCQ22AA234 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0020-CS-2500#-E-02 | 3CIIIв | QA2 | 20 | 0.6 | 290 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот | 33.8 | 147.8 | электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,045 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-234-QB | 2Н | II | AES-PAA1034; AES-PAA1034_B02_KZ_11 | - | 02-01.8-22т (21UJA-MCA0034) | AES_21171802 | оборудование | 1 | 1368313.54 | 1368313.54 | 273662.71 | 1641976.25 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-07-14 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.052 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 15.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 5 | 1707174 | Клапан регулирующий DN 20 PN 0.6 t 290 °C QA2 3CIIIв CS УХЛ3 ТУ 37-2034-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1470830.5 | 1470830.5 | 294166.1 | 1764996.6
35 | 2.ИСУП.27304855 | 22JNA25AA235 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0150-CS-300#-E-03 | 3CIIIа | QA3 | 150 | 9.8 | 350 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот | 62.1 | 1045 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-235-QB | 3ЗЛ | I | AES-PAA1035; AES-PAA1035_B02_KZ_12 | РКД-АЭС-2-035 | 02-01.9-10т (22UBA-MCA0035) | AES_21171855 | оборудование | 1 | 1176364.38 | 1176364.38 | 235272.88 | 1411637.26 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-11-11 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.059 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 165.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 7 | 1707385 | Клапан регулирующий DN 150 PN 9.8 t 350 °C QA3 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2035-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1254695.58 | 1254695.58 | 250939.12 | 1505634.7
36 | 2.ИСУП.27305003 | 20LCH28AA200 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0150-CS-600#-E-01 | 3CIIIв | QA2 | 150 | 2.5 | 300 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 222.3 | 1286.2 | встроенный электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,09 | легир. сталь | фланцевое | TS-AES-GCV-236-QA | 2ЗЛ | III | AES-PAA1036; AES-PAA1036_B02_KZ_01 | - | 02-01.1-10т (20UJA-MCA0036) | AES_21171908 | оборудование | 1 | 888854.36 | 888854.36 | 177770.87 | 1066625.23 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-10-12 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.034 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 42.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 6 | 1707596 | Клапан регулирующий DN 150 PN 2.5 t 300 °C QA2 3CIIIв CS УХЛ3 ТУ 37-2036-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 956921.23 | 956921.23 | 191384.25 | 1148305.48
37 | 2.ИСУП.27305123 | 21QKA31AA201 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0065-CS-600#-E-02 | 4CIV | QA4 | 65 | 0.6 | 335 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода | 80.8 | 813.7 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,09 | угл | фланцевое | TS-AES-GCV-237-QC | 3ЗЛ | I | AES-PAA1037; AES-PAA1037_B02_KZ_02 | ТУ 37-0237-00000000-2024 | 02-01.2-35т (21UBA-MCA0037) | AES_21171961 | оборудование | 1 | 657132.86 | 657132.86 | 131426.57 | 788559.43 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-06-14 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.036 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 60.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 0.6 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 1 | 1707807 | Клапан регулирующий DN 65 PN 0.6 t 335 °C QA4 4CIV CS УХЛ3 ТУ 37-2037-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 693014.21 | 693014.21 | 138602.84 | 831617.05
38 | 2.ИСУП.27305293 | 22LCH34AA202 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0010-AS-1500#-M-03 | 4CIV | QA2 | 10 | 20 | 250 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 10.1 | 42.1 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,09 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-238-QC | 2ЗЛ | I | AES-PAA1038; AES-PAA1038_B02_KZ_03 | ТУ 37-0238-00000000-2024 | 02-01.3-10т (22UJA-MCA0038) | AES_21172014 | оборудование | 1 | 1108840.28 | 1108840.28 | 221768.06 | 1330608.34 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-10-12 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.045 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=10; DNвых=10; Max расход среды = 9.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 17,2х2,3; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 20 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 6 | 1708018 | Клапан регулирующий DN 10 PN 20 t 250 °C QA2 4CIV AS УХЛ3 ТУ 37-2038-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1129977.72 | 1129977.72 | 225995.54 | 1355973.26
39 | 2.ИСУП.27305398 | 20QKA37AA203 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0020-AS-2500#-E-01 | - | QA4 | 20 | 1 | 250 | Дренажная вода; Альт. среда: слабосолевой раствор | 18.4 | 188.5 | ручной привод | ЭПА-250/60-У3 | 0,06 | нж | под приварку | TS-AES-GCV-239-QB | 2Н | I | AES-PAA1039; AES-PAA1039_B02_KZ_04 | - | 02-01.4-35т (20UKA-MCA0039) | AES_21172067 | оборудование | 1 | 1486914.21 | 1486914.21 | 297382.84 | 1784297.05 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-09-12 | АО «Волгапроммаш» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.078 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 3.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: дренажная вода; альт. среда: слабосолевой раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 6 | 1708229 | Клапан регулирующий DN 20 PN 1.0 t 250 °C QA4 - AS УХЛ3 ТУ 37-2039-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1533355.74 | 1533355.74 | 306671.15 | 1840026.89
40 | 2.ИСУП.27305543 | 21JNA40AA204 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0065-SS-1500#-E-02 | 4CIV | QA3 | 65 | 16 | 250 | Питательная вода; Альт. среда: техническая вода |  | 595.1 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,045 | нж/угл | муфтовое | TS-AES-GCV-240-QA | 4Н | II | AES-PAA1040; AES-PAA1040_B02_KZ_05 | - | 02-01.5-35т (21UBA-MCA0040) | AES_21172120 | оборудование | 1 | 1037260.8 | 1037260.8 | 207452.16 | 1244712.96 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.083 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 45.6 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: питательная вода; альт. среда: техническая вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 6 | 1708440 | Клапан регулирующий DN 65 PN 16 t 250 °C QA3 4CIV SS УХЛ3 ТУ 37-2040-2024 | 20 | 28.14.11.121 | 1055329.04 | 1055329.04 | 211065.81 | 1266394.85
41 | 2.ИСУП.27305644 | 22LCQ43AA205 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0100-SS-900#-M-03 | 3CIIIв | QA3 | 100 | 9.8 | 350 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 158.2 | 1561.6 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,37 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-241-QC | 3ЗЛ | II | AES-PAA1041; AES-PAA1041_B02_KZ_06 | ТУ 37-0241-00000000-2024 | 02-01.6-10т (22UBA-MCA0041) | AES_21172173 | оборудование | 1 | 900535.09 | 900535.09 | 180107.02 | 1080642.11 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-06-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.082 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 38.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 9.8 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 4 | 1708651 | Клапан регулирующий DN 100 PN 9.8 t 350 °C QA3 3CIIIв SS УХЛ3 ТУ 37-2041-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 952082.12 | 952082.12 | 190416.42 | 1142498.54
42 | 2.ИСУП.27305783 | 20LCQ46AA206 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0125-CS-300#-M-01 | 3CIIIа | QA2 | 125 | 1.6 | 300 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 994.4 | ручной привод | ЭПА-120/40-У3 | 0,37 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-242-QC | 4Н | II | AES-PAA1042; AES-PAA1042_B02_KZ_07 | ТУ 37-0242-00000000-2024 | 02-01.7-35т (20UJA-MCA0042) | AES_21172226 | оборудование | 1 | 1411653.89 | 1411653.89 | 282330.78 | 1693984.67 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.025 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 94.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 6 | 1708862 | Клапан регулирующий DN 125 PN 1.6 t 300 °C QA2 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2042-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1519189.66 | 1519189.66 | 303837.93 | 1823027.59
43 | 2.ИСУП.27305945 | 21QKB49AA207 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0065-CS-150#-E-02 | 4CIV | QA2 | 65 | 1 | 300 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот | 14.8 | 930.7 | встроенный электропривод | ЭПА-120/40-У3 | 0,045 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-243-QA | 4Н | I | AES-PAA1043; AES-PAA1043_B02_KZ_08 | - | 02-01.8-22т (21UJA-MCA0043) | AES_21172279 | оборудование | 1 | 1108967.4 | 1108967.4 | 221793.48 | 1330760.88 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-08-13 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.026 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=65; DNвых=65; Max расход среды = 20.7 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 76,1х5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 9 | 1709073 | Клапан регулирующий DN 65 PN 1.0 t 300 °C QA2 4CIV CS УХЛ3 ТУ 37-2043-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1179063.62 | 1179063.62 | 235812.72 | 1414876.34
44 | 2.ИСУП.27306075 | 22SBC52AA208 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0025-CS-600#-E-03 | - | QA4 | 25 | 16 | 200 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор |  | 289.3 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | нж | муфтовое | TS-AES-GCV-244-QB | 4Н | III | AES-PAA1044; AES-PAA1044_B02_KZ_09 | РКД-АЭС-2-044 | 02-01.9-35т (22UBA-MCA0044) | AES_21172332 | оборудование | 1 | 1624765.56 | 1624765.56 | 324953.11 | 1949718.67 | Реакторное здание (20UJA) | 2024-08-13 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.068 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=25; DNвых=25; Max расход среды = 13.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 33,7х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 4 | 1709284 | Клапан регулирующий DN 25 PN 16 t 200 °C QA4 - CS УХЛ3 ТУ 37-2044-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1723848.83 | 1723848.83 | 344769.77 | 2068618.6
45 | 2.ИСУП.27306250 | 20SBC55AA209 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0020-SS-600#-E-01 | 3CIIIв | QA2 | 20 | 16 | 350 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 12.9 | 220.5 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,06 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-245-QB | 2Н | III | AES-PAA1045; AES-PAA1045_B02_KZ_10 | РКД-АЭС-2-045 | 02-01.1-35т (20UKA-MCA0045) | AES_21172385 | оборудование | 1 | 1230332.22 | 1230332.22 | 246066.44 | 1476398.66 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-11-11 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.082 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 12.3 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 5 | 1709495 | Клапан регулирующий DN 20 PN 16 t 350 °C QA2 3CIIIв SS УХЛ3 ТУ 37-2045-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1310587.02 | 1310587.02 | 262117.4 | 1572704.42
46 | 2.ИСУП.27306319 | 21SBP58AA210 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0040-CS-900#-E-02 | - | QA4 | 40 | 6.3 | 150 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 43.3 | 652.9 | ручной привод | МЭП-400/25-У2 | 0,06 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-246-QB | 2ЗЛ | II | AES-PAA1046; AES-PAA1046_B02_KZ_11 | ТУ 37-0246-00000000-2024 | 02-01.2-10т (21UJA-MCA0046) | AES_21172438 | оборудование | 1 | 1096875.14 | 1096875.14 | 219375.03 | 1316250.17 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-09-12 | ООО «Техноарматура» | Россия | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.073 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=40; DNвых=40; Max расход среды = 34.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 48,3х3,5; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 6.3 МПа, рабочая температура 150 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-8;ОТВ, Инженер 5 | 1709706 | Клапан регулирующий DN 40 PN 6.3 t 150 °C QA4 - CS УХЛ3 ТУ 37-2046-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1168213.4 | 1168213.4 | 233642.68 | 1401856.08
47 | 2.ИСУП.27306480 | 22KWB61AA211 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0080-CS-1500#-E-03 | 3CIIIа | QA3 | 80 | 1 | 300 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор |  | 699.3 | ручной привод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,06 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-247-QC | 2ЗЛ | III | AES-PAA1047; AES-PAA1047_B02_KZ_12 | - | 02-01.3-10т (22UKA-MCA0047) | AES_21172491 | оборудование | 1 | 1124750.22 | 1124750.22 | 224950.04 | 1349700.26 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-10-12 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.058 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=80; DNвых=80; Max расход среды = 28.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 88,9х6; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 300 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 6 | 1709917 | Клапан регулирующий DN 80 PN 1.0 t 300 °C QA3 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2047-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1195411.11 | 1195411.11 | 239082.22 | 1434493.33
48 | 2.ИСУП.27306603 | 20KWA64AA212 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0015-AS-300#-E-01 | 2ВIIа | QA3 | 15 | 14 | 250 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 22 | 144.2 | встроенный электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,37 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-248-QC | 3ЗЛ | II | AES-PAA1048; AES-PAA1048_B02_KZ_01 | ТУ 37-0248-00000000-2024 | 02-01.4-35т (20UKA-MCA0048) | AES_21172544 | оборудование | 1 | 1551377.18 | 1551377.18 | 310275.44 | 1861652.62 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-09-12 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.036 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=15; DNвых=15; Max расход среды = 15.9 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 21,3х2,8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 6 | 1710128 | Клапан регулирующий DN 15 PN 14 t 250 °C QA3 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-2048-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1639614.11 | 1639614.11 | 327922.82 | 1967536.93
49 | 2.ИСУП.27306792 | 21LCQ67AA213 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0150-SS-900#-E-02 | 3CIIIа | QA2 | 150 | 14 | 350 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 1755.3 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,06 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-249-QA | 3Н | III | AES-PAA1049; AES-PAA1049_B02_KZ_02 | ТУ 37-0249-00000000-2024 | 02-01.5-35т (21UBA-MCA0049) | AES_21172597 | оборудование | 1 | 1881796.44 | 1881796.44 | 376359.29 | 2258155.73 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-06-14 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.061 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=150; DNвых=150; Max расход среды = 58.3 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 168,3х10; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-7;ОТВ, Инженер 5 | 1710339 | Клапан регулирующий DN 150 PN 14 t 350 °C QA2 3CIIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2049-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1914634.2 | 1914634.2 | 382926.84 | 2297561.04
50 | 2.ИСУП.27306890 | 22QKA70AA214 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0015-AS-900#-M-03 | 3CIIIа | QA4 | 15 | 16 | 290 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 15.1 | 83.8 | электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,09 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-250-QC | 4Н | III | AES-PAA1050; AES-PAA1050_B02_KZ_03 | РКД-АЭС-2-050 | 02-01.6-22т (22UJA-MCA0050) | AES_21172650 | оборудование | 1 | 1399900.25 | 1399900.25 | 279980.05 | 1679880.3 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-11-11 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.034 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=15; DNвых=15; Max расход среды = 3.8 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 21,3х2,8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 520 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 290 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-1;ОТВ, Инженер 6 | 1710550 | Клапан регулирующий DN 15 PN 16 t 290 °C QA4 3CIIIа AS УХЛ3 ТУ 37-2050-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1487505.05 | 1487505.05 | 297501.01 | 1785006.06
51 | 2.ИСУП.27307039 | 20KWA73AA215 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0125-SS-2500#-E-01 | - | QA3 | 125 | 16 | 250 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор |  | 493.8 | ручной привод | МЭП-400/25-У2 | 0,37 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-251-QC | 4Н | II | AES-PAA1051; AES-PAA1051_B02_KZ_04 | РКД-АЭС-2-051 | 02-01.7-35т (20UKA-MCA0051) | AES_21172703 | оборудование | 1 | 800382.23 | 800382.23 | 160076.45 | 960458.68 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-10-12 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.043 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=125; DNвых=125; Max расход среды = 101.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 139,7х9; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 250 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 2 | 1710761 | Клапан регулирующий DN 125 PN 16 t 250 °C QA3 - SS УХЛ3 ТУ 37-2051-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 851679.68 | 851679.68 | 170335.94 | 1022015.62
52 | 2.ИСУП.27307172 | 21UJA76AA216 | Клапан регулирующий проходной | NVA-GCV-0080-CS-2500#-E-02 | 4CIV | QA3 | 80 | 2.5 | 180 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 22.1 | 920.9 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,25 | нж/угл | под приварку | TS-AES-GCV-252-QA | 3Н | II | AES-PAA1052; AES-PAA1052_B02_KZ_05 | ТУ 37-0252-00000000-2024 | 02-01.8-22т (21UKA-MCA0052) | AES_21172756 | оборудование | 1 | 1861968.77 | 1861968.77 | 372393.75 | 2234362.52 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-07-14 | ООО «Техноарматура» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.044 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=80; DNвых=80; Max расход среды = 53.4 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 08Х18Н10Т; типоразмер трубы 88,9х6; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 2.5 МПа, рабочая температура 180 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-2;ОТВ, Инженер 2 | 1710972 | Клапан регулирующий DN 80 PN 2.5 t 180 °C QA3 4CIV CS УХЛ3 ТУ 37-2052-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1922551.51 | 1922551.51 | 384510.3 | 2307061.81
53 | 2.ИСУП.27307298 | 22LCH79AA217 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0100-CS-600#-M-03 | 4CIV | QA3 | 100 | 1 | 335 | Конденсат пара; Альт. среда: промывочный раствор | 63.9 | 860.5 | встроенный электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,045 | легир. сталь | под приварку | TS-AES-GCV-253-QC | 3Н | II | AES-PAA1053; AES-PAA1053_B02_KZ_06 | - | 02-01.9-10т (22UKA-MCA0053) | AES_21172809 | оборудование | 1 | 628204.92 | 628204.92 | 125640.98 | 753845.9 | Здание вспомогательных систем (20UKA) | 2024-07-14 | ООО «Индустрия клапанов» | РФ | 20UAA; tсраб=60 s; при dPmin=0.035 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 102.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 400 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: конденсат пара; альт. среда: промывочный раствор. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 5 | 1711183 | Клапан регулирующий DN 100 PN 1.0 t 335 °C QA3 4CIV CS УХЛ3 ТУ 37-2053-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 666824.33 | 666824.33 | 133364.87 | 800189.2
54 | 2.ИСУП.27307442 | 20LCH82AA218 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0100-CS-900#-E-01 | 3CIIIа | QA3 | 100 | 14 | 350 | Сжатый воздух; Альт. среда: азот |  | 1337.3 | электропривод | ЭПА-250/60-У3 | 0,18 | легир. сталь | муфтовое | TS-AES-GCV-254-QC | 3ЗЛ | II | AES-PAA1054; AES-PAA1054_B02_KZ_07 | РКД-АЭС-2-054 | 02-01.1-35т (20UJA-MCA0054) | AES_21172862 | оборудование | 1 | 886713.71 | 886713.71 | 177342.74 | 1064056.45 | Насосная станция технической воды (20UQC) | 2024-11-11 | АО «Северная арматура» | РФ | 20UAA; tсраб=40 s; при dPmin=0.077 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=100; DNвых=100; Max расход среды = 66.0 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 114,3х8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 1250 мм; рабочее давление 14 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: сжатый воздух; альт. среда: азот. | ПИ;БКП-5;ОТВ, Инженер 7 | 1711394 | Клапан регулирующий DN 100 PN 14 t 350 °C QA3 3CIIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2054-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 922343.34 | 922343.34 | 184468.67 | 1106812.01
55 | 2.ИСУП.27307632 | 21LCQ85AA219 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0020-SS-1500#-M-02 | 2ВIIа | QA2 | 20 | 1 | 350 | Продувочная вода; Альт. среда: обессоленная вода | 13 | 145.2 | электропривод | МЭП-400/25-У2 | 0,09 | легир. сталь | фланцевое | TS-AES-GCV-255-QB | 3Н | III | AES-PAA1055; AES-PAA1055_B02_KZ_08 | РКД-АЭС-2-055 | 02-01.2-35т (21UKA-MCA0055) | AES_21172915 | оборудование | 1 | 1569883.29 | 1569883.29 | 313976.66 | 1883859.95 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-10-12 | АО «Волгапроммаш» | Россия | 20UAA; tсраб=25 s; при dPmin=0.033 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 12.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 650 мм; демонтажный размер - не более 1050 мм; рабочее давление 1.0 МПа, рабочая температура 350 °C; среда: продувочная вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-4;ОТВ, Инженер 7 | 1711605 | Клапан регулирующий DN 20 PN 1.0 t 350 °C QA2 2ВIIа SS УХЛ3 ТУ 37-2055-2024 | 20 | 28.14.20.000 | 1616684.88 | 1616684.88 | 323336.98 | 1940021.86
56 | 2.ИСУП.27307761 | 22LCQ88AA220 | Клапан запорно-регулирующий | NVA-GCV-0020-AS-2500#-E-03 | 2ВIIа | QA3 | 20 | 1.6 | 200 | Техническая вода; Альт. среда: обессоленная вода |  | 252.9 | встроенный электропривод | РПМ-80/30-УХЛ3 | 0,045 | угл | под приварку | TS-AES-GCV-256-QC | 3Н | I | AES-PAA1056; AES-PAA1056_B02_KZ_09 | - | 02-01.3-10т (22UJA-MCA0056) | AES_21172968 | оборудование | 1 | 1212797.1 | 1212797.1 | 242559.42 | 1455356.52 | Здание водоподготовки (20UBA) | 2024-08-13 | АО «Северная арматура» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.064 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=20; DNвых=20; Max расход среды = 14.1 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 26,9х3,2; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 240 мм; демонтажный размер - не более 880 мм; рабочее давление 1.6 МПа, рабочая температура 200 °C; среда: техническая вода; альт. среда: обессоленная вода. | ПИ;БКП-3;ОТВ, Инженер 4 | 1711816 | Клапан регулирующий DN 20 PN 1.6 t 200 °C QA3 2ВIIа AS УХЛ3 ТУ 37-2056-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1260378.66 | 1260378.66 | 252075.73 | 1512454.39
57 | 2.ИСУП.27307866 | 20QKA91AA221 | Клапан регулирующий | NVA-GCV-0015-CS-600#-M-01 | 2ВIIа | QA3 | 15 | 16 | 335 | Горячая вода; Альт. среда: сетевая вода | 21.7 | 274.5 | ручной привод | МЭП-400/25-У2 | 0,37 | угл | муфтовое | TS-AES-GCV-257-QC | 3Н | II | AES-PAA1057; AES-PAA1057_B02_KZ_10 | ТУ 37-0257-00000000-2024 | 02-01.4-35т (20UBA-MCA0057) | AES_21173021 | оборудование | 1 | 1498876.41 | 1498876.41 | 299775.28 | 1798651.69 | Корпус нормальной эксплуатации (20UCB) | 2024-11-11 | ООО «Индустрия клапанов» | Россия | 20UAA; tсраб=50 s; при dPmin=0.027 МПа; Характеристика: линейная; DNвх=15; DNвых=15; Max расход среды = 5.5 т/ч. Материал присоединяемого трубопровода - 20; типоразмер трубы 21,3х2,8; патрубки соосны; тип присоединения - под приварку; строительная длина - не более 320 мм; демонтажный размер - не более 720 мм; рабочее давление 16 МПа, рабочая температура 335 °C; среда: горячая вода; альт. среда: сетевая вода. | ПИ;БКП-6;ОТВ, Инженер 3 | 1712027 | Клапан регулирующий DN 15 PN 16 t 335 °C QA3 2ВIIа CS УХЛ3 ТУ 37-2057-2024 | 20 | 28.14.13.131 | 1574432.39 | 1574432.39 | 314886.48 | 1889318.87
[25 empty] | Итого: | 57 |  | 99225000 | 19845000 | 119070000
,
[27 empty] | ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА: | 99225000 | 19845000 | 119070000
[26 empty] | Валюта договора: | Российский рубль (RUB) | [13 empty] | 0 Информация приводиться справочно и может отличаться от информации на ЭТП в связи с различным порядком округления. Приоритет имеет информация на ЭТП.
* Данная информация носит справочный характер. Указывается для использования в информационной системе покупателя.
Примечания:
1 При запросах ТКП и проведении закупочных процедур данная информация носит справочный характер, возможно применение "По типу" "Аналогов или Эквивалентов". Только для конкурентных закупок, не относится к форме закупки у Единственного поставщика.
2 Данные ссылки указаны для целей заказчика и в целях закупочной документации не используются.
3 Указаны рекомендованные значения и диапазоны
Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения -3, условия хранения – 5 (для арматуры с электроприводом) и 8 (для арматуры с ручным приводом): если не указано иное.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | Покупатель: | [21 empty] | Поставщик:
[5 empty] | м.п. | [21 empty] | м.п.

## Инструкция
Инструкция по заполнению спецификаций
арматуры для АЭС.
(код шаблона: АЭС-АРМ)
В целях совершенствования процесса формирования договорных спецификаций, минимизации замечаний к спецификациям на этапе согласования и заключения договора разработаны шаблоны договорных спецификаций (в том числе спецификаций лотов) с предустановленными настройками форматирования диапазонов и отдельных ячеек спецификаций.
Предустановленные настройки помогают:
- минимизировать действия пользователей при заполнении данных в спецификациях;
- исключить математические ошибки при расчёте ценовых параметров спецификации;
- исключить дополнительные действия по редактированию проектов договорных спецификаций для обеспечения читаемости спецификаций при распечатке;
- исключить случайные изменения данных.
Для обеспечения сохранности настроек и их случайного изменения Excel-файлы проектов договорных спецификаций закрываются паролем.
Остаются доступными для редактирования диапазоны и отдельные ячейки спецификации, предусматривающие возможность их заполнения представителями Поставщика (участника закупочной процедуры) и ответственными, за заключение договора. лицами со стороны Покупателя.
Перечень полей доступных для редактирования:
Ячейки по строкам позиций спецификации, расположенные в столбцах:
«Наименование» (столбец 4) [D],
«Тип, марка, модель, шифр» (столбец 5) [E],
ячейки, описывающие технических параметры арматуры (столбцы 8-19) [H]-[R],
«ТУ» (столбец 19) [S],
«Цена за единицу без НДС» (столбец 28) [AB],
«Завод-изготовитель» (столбец 34) [AH],
«Страна происхождения» (столбец 35) [AI],
«Примечание» (столбец 36) [AJ],
«Ставка НДС (%)» (первый столбец за областью печати) [AN].
Поля в шапке спецификации:
«Энергоблок:» [D] – заполняются на этапе формирования спецификации лота, определяют принадлежность спецификации к объекту строительства;
№ приложения [AM], № договора [AJ], дата заключения договора [AM] – заполняются реквизитами договора при оформлении договора со стороны Покупателя. В случае наличия собственного номера Поставщика поле, соответствующее номеру договора может быть заполнено Поставщиком при направлении оригинала Покупателю. В этом случае внешний (юридический) номер договора будет сложносоставной, образованный путём компиляции номеров Поставщика и Покупателя.
Поля в нижней части спецификации:
«Валюта договора» [AB] – обязательное для заполнения. Отражает валюту, в которой заключен договор и указаны цены за единицу и суммы по столбцам 28 [AB], 29 [AC], 30 [AD], 31 [AE];
Расшифровки подписей со стороны Покупателя и Поставщика [K], [AD].
Заполнение расчётных полей «Сумма без НДС» (ст.29) [AC], «Сумма НДС» (ст.30) [AD], «Сумма c НДС» (ст.31) [AE] происходит автоматически на основании данных из следующих полей:
«Количество» (ст.27) [AA] – заполняется Покупателем в момент формирования проекта спецификации,
«Цена за единицу без НДС» (ст.28) [AB] – заполняется Поставщиком при направлении предложения в составе заявки на участие или преддоговорных переговоров. Значения должны быть указаны с точностью до десятичных знаков.
«Ставка НДС (%)» [AN] – заполняется целочисленными значениями, предзаполнена значением «20» - действующей ставкой НДС для большей части групп товаров на территории РФ. В случае наличия в спецификации позиций (в том числе услуг) имеющих льготную ставку налогообложения или не облагаемые налогом в соответствии с действующими правилами налогообложения требуется скорректировать значение в соответствующих строках.
Столбец [AM] является заключительным столбцом печатной области спецификации. Дальнейшие столбцы, начиная с [AN] носят вспомогательный характер и не предусматривают вывод в печатную версию спецификации.